## Linea 1
Ecologia oggi spa - Gioia Tauro - Data: 08/02/2013
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1363 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9326 | 100 |  | 0.93387 | 100 |  | 8.5696 | 100 |  | 993.0754 | 100 |  | 2038.6365 | 100 |  | 12 | 100 |  | 17.847 | 100 |  | Fermo
01:00 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1058 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9326 | 100 |  | 0.92166 | 100 |  | 9.5767 | 100 |  | 992.6481 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 12 | 100 |  | 17.8444 | 100 |  | Fermo
01:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1363 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9326 | 100 |  | 0.91861 | 100 |  | 10.5838 | 100 |  | 992.6053 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 12 | 100 |  | 17.8406 | 100 |  | Fermo
02:00 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1363 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9326 | 100 |  | 0.91556 | 100 |  | 10.3641 | 100 |  | 992.4711 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 12.2833 | 100 |  | 17.8353 | 100 |  | Fermo
02:30 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1058 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9357 | 100 |  | 0.91556 | 100 |  | 10.5106 | 100 |  | 992.1537 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 13 | 100 |  | 17.8278 | 100 |  | Fermo
03:00 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1363 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9357 | 100 |  | 0.9125 | 100 |  | 11.298 | 100 |  | 991.8668 | 100 |  | 2026.4291 | 100 |  | 13 | 100 |  | 17.8248 | 100 |  | Fermo
03:30 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1363 | 100 | (4) | 0.73244 | 77.7778 | (4) | 20.9357 | 100 |  | 0.90945 | 100 |  | 11.2064 | 100 |  | 991.7081 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 12.9167 | 100 |  | 17.828 | 100 |  | Fermo
04:00 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.54933 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1058 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9357 | 100 |  | 0.90335 | 100 |  | 11.1332 | 100 |  | 991.4945 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 12 | 100 |  | 17.8317 | 100 |  | Fermo
04:30 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1363 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9326 | 100 |  | 0.9003 | 100 |  | 11.0782 | 100 |  | 991.8485 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 12 | 100 |  | 17.8323 | 100 |  | Fermo
05:00 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.61037 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1363 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9326 | 100 |  | 0.89724 | 100 |  | 11.005 | 100 |  | 991.9828 | 100 |  | 2063.0513 | 100 |  | 12 | 100 |  | 17.8194 | 100 |  | Fermo
05:30 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1058 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9326 | 100 |  | 0.89724 | 100 |  | 10.7852 | 100 |  | 991.8546 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 12.3944 | 100 |  | 17.813 | 100 |  | Fermo
06:00 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1058 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9326 | 100 |  | 0.89724 | 100 |  | 11.0965 | 100 |  | 991.702 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 13 | 100 |  | 17.8101 | 100 |  | Fermo
06:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.54933 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1668 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9357 | 100 |  | 0.90335 | 100 |  | 11.005 | 100 |  | 991.7142 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 13 | 100 |  | 17.8186 | 100 |  | Fermo
07:00 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 2.1363 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9357 | 100 |  | 0.9064 | 100 |  | 10.4556 | 100 |  | 991.8607 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 13 | 100 |  | 17.8228 | 100 |  | Fermo
07:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1363 | 100 | (4) | 0.73244 | 83.8889 | (4) | 20.9326 | 100 |  | 0.9003 | 100 |  | 9.888 | 100 |  | 992.1232 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 12.8333 | 100 |  | 17.8251 | 100 |  | Fermo
08:00 | (4) | 0.21363 | 85 | (4) | 0.42726 | 85 | (4) | 0.03357 | 85 | (4) | 1.2207 | 85 | (4) | 0 | 85 | (4) | 0.3357 | 85 | (4) | 0 | 85 | (4) | 2.1058 | 85 | (4) | 0.73244 | 93.8889 | (4) | 20.9296 | 85 |  | 0.89419 | 85 |  | 10.5472 | 100 |  | 992.2208 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 12.9833 | 100 |  | 17.8208 | 100 |  | Fermo
08:30 | (4) | 0.061037 | 80 | (4) | 0.39674 | 80 | (4) | 0.03357 | 80 | (4) | 1.2513 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.18311 | 80 | (4) | 0.091556 | 80 | (4) | 2.1058 | 80 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.5603 | 80 |  | 0.89419 | 80 |  | 10.5106 | 100 |  | 992.2208 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 12.9944 | 100 |  | 17.8245 | 100 |  | Fermo
09:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 2.0753 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 20.5542 | 100 |  | 0.91861 | 100 |  | 8.6978 | 100 |  | 993.0266 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 12.5444 | 100 |  | 17.8257 | 100 |  | Fermo
09:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 2.0753 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.5512 | 100 |  | 0.90335 | 100 |  | 7.5808 | 100 |  | 993.2951 | 100 |  | 2041.6882 | 100 |  | 12.7222 | 100 |  | 17.8341 | 100 |  | Fermo
10:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0753 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.5512 | 100 |  | 0.9064 | 100 |  | 7.6907 | 100 |  | 993.2463 | 100 |  | 2041.6882 | 100 |  | 13 | 100 |  | 17.8263 | 100 |  | Fermo
10:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1058 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.5512 | 100 |  | 0.90945 | 100 |  | 7.5808 | 100 |  | 993.405 | 100 |  | 2041.6882 | 100 |  | 13 | 100 |  | 17.8228 | 100 |  | Fermo
11:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1058 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.5542 | 100 |  | 0.92471 | 100 |  | 7.6724 | 100 |  | 993.4721 | 100 |  | 2041.6882 | 100 |  | 13 | 100 |  | 17.8232 | 100 |  | Fermo
11:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1058 | 100 | (4) | 0.94607 | 93.3333 | (4) | 20.5542 | 100 |  | 0.93997 | 100 |  | 7.5808 | 100 |  | 993.527 | 100 |  | 2041.6882 | 100 |  | 13 | 100 |  | 17.8248 | 100 |  | Fermo
12:00 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0753 | 100 | (4) | 0.73244 | 84.4444 | (4) | 20.5573 | 100 |  | 1.0071 | 100 |  | 7.8188 | 100 |  | 993.2158 | 100 |  | 2038.6365 | 100 |  | 12.6056 | 100 |  | 17.8157 | 100 |  | Fermo
12:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0142 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.5573 | 100 |  | 0.91861 | 100 |  | 7.2878 | 100 |  | 992.9716 | 100 |  | 2041.6882 | 100 |  | 13 | 100 |  | 17.8216 | 100 |  | Fermo
13:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0447 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.5573 | 100 |  | 0.9064 | 100 |  | 8.1668 | 100 |  | 993.0815 | 100 |  | 2038.6365 | 100 |  | 13.8389 | 100 |  | 17.7956 | 100 |  | Fermo
13:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1668 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.5573 | 100 |  | 0.90335 | 100 |  | 8.826 | 100 |  | 993.5576 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 14 | 100 |  | 17.7937 | 100 |  | Fermo
14:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2889 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.5603 | 100 |  | 0.91556 | 100 |  | 9.7598 | 100 |  | 993.7773 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 14 | 100 |  | 17.7891 | 100 |  | Fermo
14:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3194 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.5573 | 100 |  | 0.92776 | 100 |  | 9.2837 | 100 |  | 993.6308 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 14 | 100 |  | 17.7873 | 100 |  | Fermo
15:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1668 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 20.5573 | 100 |  | 0.92166 | 100 |  | 9.1372 | 100 |  | 993.6857 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 14 | 100 |  | 17.7694 | 100 |  | Fermo
15:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0753 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.5542 | 100 |  | 0.92776 | 100 |  | 7.5076 | 100 |  | 993.9177 | 100 |  | 2041.6882 | 100 |  | 13.0944 | 100 |  | 17.7821 | 100 |  | Fermo
16:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0447 | 100 | (4) | 0.73244 | 78.3333 | (4) | 20.5512 | 100 |  | 0.93692 | 100 |  | 8.3682 | 100 |  | 994.3754 | 100 |  | 2041.6882 | 100 |  | 13.2667 | 100 |  | 17.7801 | 100 |  | Fermo
16:30 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0447 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.5512 | 100 |  | 0.97659 | 100 |  | 8.3132 | 100 |  | 994.7538 | 100 |  | 2038.6365 | 100 |  | 13.2333 | 100 |  | 17.7693 | 100 |  | Fermo
17:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0753 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.5542 | 100 |  | 1.0193 | 100 |  | 8.3682 | 100 |  | 994.6928 | 100 |  | 2087.4661 | 100 |  | 14 | 100 |  | 17.7676 | 100 |  | Fermo
17:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9227 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.5603 | 100 |  | 1.0895 | 100 |  | 8.9541 | 100 |  | 994.9492 | 100 |  | 2127.1401 | 100 |  | 13.4611 | 100 |  | 17.7704 | 100 |  | Fermo
18:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1058 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.5512 | 100 |  | 1.0926 | 100 |  | 8.6795 | 100 |  | 995.5596 | 100 |  | 2304.1475 | 100 |  | 13 | 100 |  | 17.7701 | 100 |  | Fermo
18:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1363 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.5451 | 100 |  | 1.0681 | 100 |  | 8.9358 | 100 |  | 996.2981 | 100 |  | 2050.8438 | 100 |  | 13 | 100 |  | 17.7714 | 100 |  | Fermo
19:00 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1668 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.5451 | 100 |  | 1.0559 | 100 |  | 9.357 | 100 |  | 996.4873 | 100 |  | 2108.8291 | 100 |  | 13.2611 | 100 |  | 17.7713 | 100 |  | Fermo
19:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8921 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.5573 | 100 |  | 1.1414 | 100 |  | 9.7049 | 100 |  | 996.6521 | 100 |  | 2121.0364 | 100 |  | 13 | 100 |  | 17.7746 | 100 |  | Fermo
20:00 | (4) | 0.091556 | 84.4444 | (4) | 0.27467 | 84.4444 | (4) | 0.03357 | 84.4444 | (4) | 1.3428 | 84.4444 | (4) | 0 | 84.4444 | (4) | 0.18311 | 84.4444 | (4) | 0 | 84.4444 | (4) | 2.1363 | 84.4444 | (4) | 0.73244 | 78.3333 | (4) | 20.542 | 84.4444 |  | 1.0041 | 84.4444 |  | 9.6133 | 100 |  | 997.3602 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 13.8333 | 100 |  | 17.7686 | 100 |  | Fermo
20:30 | (4) | 0.15259 | 80 | (4) | 0.4883 | 80 | (4) | 0.03357 | 80 | (4) | 1.5564 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.21363 | 80 | (4) | 0.061037 | 80 | (4) | 2.0753 | 80 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9357 | 80 |  | 0.9888 | 80 |  | 9.6866 | 100 |  | 997.6531 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 14 | 100 |  | 17.7625 | 100 |  | Fermo
21:00 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1668 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9326 | 100 |  | 0.9827 | 100 |  | 9.9246 | 100 |  | 997.8668 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 13.5222 | 100 |  | 17.7709 | 100 |  | Fermo
21:30 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0753 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9296 | 100 |  | 0.94913 | 100 |  | 8.5147 | 100 |  | 998.1841 | 100 |  | 2047.792 | 100 |  | 13 | 100 |  | 17.7894 | 100 |  | Fermo
22:00 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0447 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9265 | 100 |  | 0.93081 | 100 |  | 9.357 | 100 |  | 998.3856 | 100 |  | 2038.6365 | 100 |  | 13 | 100 |  | 17.7901 | 100 |  | Fermo
22:30 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9532 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9296 | 100 |  | 0.9003 | 100 |  | 9.4668 | 100 |  | 997.9827 | 100 |  | 2038.6365 | 100 |  | 13 | 100 |  | 17.8171 | 100 |  | Fermo
23:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9837 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9296 | 100 |  | 0.89419 | 100 |  | 9.6683 | 100 |  | 998.5381 | 100 |  | 2041.6882 | 100 |  | 13 | 100 |  | 17.7902 | 100 |  | Fermo
23:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0142 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9265 | 100 |  | 0.93387 | 100 |  | 9.5218 | 100 |  | 999.0936 | 100 |  | 2185.1252 | 100 |  | 12.4611 | 100 |  | 17.7727 | 100 |  | Fermo
24:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1058 | 100 | (4) | 0.73244 | 78.3333 | (4) | 20.9235 | 100 |  | 0.92471 | 100 |  | 9.0823 | 100 |  | 999.0143 | 100 |  | 2038.6365 | 100 |  | 12.7667 | 100 |  | 17.7767 | 100 |  | Fermo
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 98.8142 | [8 empty] | 97.7273 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 98.913
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Linea 2
Ecologia oggi spa- Gioia Tauro - Data: 08/02/2013
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 6.4089 | 100 |  | 12.1769 | 98.8889 |  | 7.3336 | 100 |  | 125.2785 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.79348 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1058 | 83.8889 |  | 12.6499 | 100 |  | 9.9094 | 100 |  | 150.5905 | 100 |  | 993.2097 | 100 |  | 55516.2188 | 100 |  | 943.2333 | 100 |  | 8.058 | 100 |  | In Marcia
01:00 |  | 5.5849 | 100 |  | 63.3259 | 98.8889 |  | 7.004 | 100 |  | 113.8035 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4344 | 100 |  | 1.9227 | 100 |  | 12.8849 | 100 |  | 9.8544 | 100 |  | 151.5793 | 100 |  | 992.88 | 100 |  | 56141.8516 | 100 |  | 924.6166 | 100 |  | 8.4427 | 100 |  | In Marcia
01:30 |  | 6.3173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6469 | 100 |  | 104.4954 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9532 | 100 |  | 13.2786 | 100 |  | 8.9175 | 100 |  | 151.4512 | 100 |  | 992.8434 | 100 |  | 54994.3555 | 100 |  | 896.7111 | 100 |  | 9.0796 | 100 |  | In Marcia
02:00 |  | 5.6459 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9155 | 100 |  | 112.7964 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.70193 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 100 |  | 13.0039 | 100 |  | 9.2715 | 100 |  | 151.3596 | 100 |  | 992.703 | 100 |  | 54924.1602 | 100 |  | 916.7667 | 100 |  | 8.5088 | 100 |  | In Marcia
02:30 |  | 5.5849 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1261 | 100 |  | 118.4423 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8616 | 100 |  | 12.8178 | 100 |  | 9.4058 | 100 |  | 151.323 | 100 |  | 992.2941 | 100 |  | 55110.3242 | 100 |  | 934.9111 | 100 |  | 8.2036 | 100 |  | In Marcia
03:00 |  | 6.2563 | 100 |  | 12.6041 | 94.4444 |  | 7.0833 | 100 |  | 117.4047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0376 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 94.4444 |  | 2.0142 | 100 |  | 12.9978 | 100 |  | 13.1413 | 100 |  | 153.1175 | 100 |  | 991.9218 | 100 |  | 55375.8359 | 100 |  | 937.6334 | 100 |  | 7.9603 | 100 |  | In Marcia
03:30 |  | 5.1576 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8606 | 100 |  | 118.5644 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.61037 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1058 | 100 |  | 13.0589 | 100 |  | 10.7334 | 100 |  | 153.9048 | 100 |  | 991.8119 | 100 |  | 57051.3008 | 100 |  | 925.5444 | 100 |  | 8.6429 | 100 |  | In Marcia
04:00 |  | 5.8901 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6988 | 100 |  | 120.6091 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1363 | 96.6667 |  | 13.1962 | 100 |  | 9.4302 | 100 |  | 153.7217 | 100 |  | 991.6044 | 100 |  | 59062.4727 | 100 |  | 916.3278 | 100 |  | 8.9364 | 100 |  | In Marcia
04:30 |  | 6.1342 | 100 |  | 29.6945 | 90.5556 |  | 6.7904 | 100 |  | 115.1463 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9227 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.91556 | 92.2222 |  | 1.9837 | 81.1111 |  | 13.068 | 100 |  | 9.7507 | 100 |  | 152.7696 | 100 |  | 991.9401 | 100 |  | 56968.9023 | 100 |  | 919.2611 | 100 |  | 8.4615 | 100 |  | In Marcia
05:00 |  | 6.0121 | 100 |  | 17.5787 | 100 |  | 7.3122 | 100 |  | 131.5043 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.79348 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8616 | 100 |  | 12.6377 | 100 |  | 10.1688 | 100 |  | 151.5976 | 100 |  | 992.0743 | 100 |  | 55598.6211 | 100 |  | 947.7444 | 100 |  | 8.106 | 100 |  | In Marcia
05:30 |  | 5.5239 | 100 |  | 4.4862 | 100 |  | 7.0833 | 100 |  | 124.6376 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 100 |  | 12.8574 | 100 |  | 9.5676 | 100 |  | 150.7737 | 100 |  | 991.8729 | 100 |  | 56074.7109 | 100 |  | 936.4333 | 100 |  | 8.4163 | 100 |  | In Marcia
06:00 |  | 5.6764 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.943 | 100 |  | 120.7923 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36622 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 100 |  | 12.9673 | 100 |  | 8.8229 | 100 |  | 150.9384 | 100 |  | 991.7081 | 100 |  | 56190.6797 | 100 |  | 933.0222 | 100 |  | 8.7209 | 100 |  | In Marcia
06:30 |  | 5.9511 | 100 |  | 2.1363 | 100 |  | 6.8575 | 100 |  | 121.4637 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 100 |  | 13.0711 | 100 |  | 8.359 | 100 |  | 150.5173 | 100 |  | 991.8241 | 100 |  | 56160.1602 | 100 |  | 924.6111 | 100 |  | 8.8051 | 100 |  | In Marcia
07:00 |  | 5.9206 | 100 |  | 7.4465 | 100 |  | 7.4007 | 100 |  | 152.7146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8006 | 100 |  | 12.5462 | 100 |  | 10.0345 | 100 |  | 150.8103 | 100 |  | 992.0072 | 100 |  | 56813.2578 | 100 |  | 955.65 | 100 |  | 7.6868 | 100 |  | In Marcia
07:30 |  | 6.0732 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6846 | 100 |  | 152.6536 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8616 | 100 |  | 12.299 | 100 |  | 11.3163 | 100 |  | 152.8245 | 100 |  | 992.2025 | 100 |  | 57051.3008 | 100 |  | 976.8333 | 100 |  | 7.4243 | 100 |  | In Marcia
08:00 |  | 6.4394 | 100 |  | 6.1647 | 95 |  | 7.5564 | 100 |  | 144.8103 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 96.6667 |  | 1.8616 | 98.3333 |  | 12.4668 | 100 |  | 11.0172 | 100 |  | 153.9048 | 100 |  | 992.2941 | 100 |  | 57115.3906 | 100 |  | 962.5889 | 100 |  | 7.5117 | 100 |  | In Marcia
08:30 |  | 5.6459 | 100 |  | 14.069 | 100 |  | 7.3397 | 100 |  | 131.1991 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.67141 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 79.4444 |  | 12.6988 | 100 |  | 10.8219 | 100 |  | 154.2894 | 100 |  | 992.2574 | 100 |  | 57020.7812 | 100 |  | 949.0111 | 100 |  | 7.7892 | 100 |  | In Marcia
09:00 |  | 2.5941 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4923 | 100 |  | 145.6954 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9227 | 100 |  | 12.5401 | 100 |  | 11.2186 | 100 |  | 154.0513 | 100 |  | 993.0693 | 100 |  | 57173.375 | 100 |  | 954.2444 | 100 |  | 7.3864 | 100 |  | In Marcia
09:30 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 100 | (4) | 10.828 | 65 | (4) | 11.7008 | 65 |  | 154.3992 | 100 |  | 993.3134 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 963.6334 | 100 |  | 7.0058 | 100 |  | In Marcia
10:00 |  | 2.0753 | 100 |  | 11.9938 | 98.8889 |  | 7.4587 | 100 |  | 114.2918 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9227 | 100 |  | 12.5126 | 100 |  | 11.243 | 100 |  | 154.7105 | 100 |  | 993.2524 | 100 |  | 57136.7539 | 100 |  | 950.05 | 100 |  | 7.4927 | 100 |  | In Marcia
10:30 |  | 5.4018 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1017 | 100 |  | 125.9499 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9532 | 100 |  | 12.888 | 100 |  | 10.7212 | 100 |  | 154.8936 | 100 |  | 993.3561 | 100 |  | 57322.918 | 100 |  | 931.1334 | 100 |  | 7.8954 | 100 |  | In Marcia
11:00 |  | 5.7985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9887 | 100 |  | 117.6489 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0447 | 100 |  | 13.0009 | 100 |  | 11.185 | 100 |  | 154.8387 | 100 |  | 993.4233 | 100 |  | 57512.1328 | 100 |  | 917.3444 | 100 |  | 8.0197 | 100 |  | In Marcia
11:30 |  | 6.2868 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9491 | 100 |  | 108.4017 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.70193 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3804 | 100 |  | 13.2328 | 100 |  | 15.4057 | 100 |  | 156.3402 | 100 |  | 993.3683 | 100 |  | 57484.6641 | 100 |  | 910.5778 | 100 |  | 7.7879 | 100 |  | In Marcia
12:00 |  | 6.0121 | 100 |  | 12.6652 | 98.8889 |  | 7.4679 | 100 |  | 116.0924 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9837 | 100 |  | 12.5523 | 100 |  | 12.0426 | 100 |  | 154.088 | 100 |  | 993.1059 | 100 |  | 57084.8711 | 100 |  | 935.3889 | 100 |  | 7.6151 | 100 |  | In Marcia
12:30 |  | 6.0732 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9308 | 100 |  | 111.0874 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36622 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9837 | 77.7778 |  | 13.1108 | 100 |  | 11.0172 | 100 |  | 150.444 | 100 |  | 992.8922 | 100 |  | 57399.2109 | 100 |  | 910 | 100 |  | 8.5051 | 100 |  | In Marcia
13:00 |  | 6.1953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3275 | 100 |  | 117.7099 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 100 |  | 12.714 | 100 |  | 11.4872 | 100 |  | 149.5834 | 100 |  | 993.0449 | 100 |  | 57173.375 | 100 |  | 926.1166 | 100 |  | 8.0503 | 100 |  | In Marcia
13:30 |  | 5.4323 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1413 | 100 |  | 111.6977 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9532 | 100 |  | 12.8697 | 100 |  | 11.2369 | 100 |  | 149.3088 | 100 |  | 993.6491 | 100 |  | 56730.8555 | 100 |  | 919.2833 | 100 |  | 8.3304 | 100 |  | In Marcia
14:00 |  | 5.9206 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2665 | 100 |  | 114.7191 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0142 | 100 |  | 12.7354 | 100 |  | 10.9958 | 100 |  | 150.0961 | 100 |  | 993.8871 | 100 |  | 56663.7148 | 100 |  | 923.9889 | 100 |  | 8.1906 | 100 |  | In Marcia
14:30 |  | 6.653 | 100 |  | 16.2053 | 98.8889 |  | 7.297 | 100 |  | 122.1961 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 100 |  | 12.6865 | 100 |  | 10.715 | 100 |  | 150.6638 | 100 |  | 993.7529 | 100 |  | 56715.5977 | 100 |  | 935.3889 | 100 |  | 8.0401 | 100 |  | In Marcia
15:00 |  | 5.9511 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5777 | 100 |  | 125.0343 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8006 | 100 |  | 12.363 | 100 |  | 11.3742 | 100 |  | 151.2497 | 100 |  | 993.7773 | 100 |  | 56822.4141 | 100 |  | 950.1556 | 100 |  | 7.6086 | 100 |  | In Marcia
15:30 |  | 6.0121 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6235 | 100 |  | 124.1493 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36622 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8616 | 100 |  | 12.363 | 100 |  | 11.9053 | 100 |  | 151.0849 | 100 |  | 993.9726 | 100 |  | 56801.0508 | 100 |  | 954.7222 | 100 |  | 7.2661 | 100 |  | In Marcia
16:00 |  | 4.9745 | 100 |  | 26.0933 | 93.8889 |  | 7.8524 | 100 |  | 120.5481 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76296 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7701 | 100 |  | 12.0304 | 100 |  | 12.4638 | 100 |  | 152.9893 | 100 |  | 994.351 | 100 |  | 56978.0586 | 100 |  | 976.2167 | 100 |  | 6.9606 | 100 |  | In Marcia
16:30 |  | 3.4181 | 100 |  | 11.8717 | 100 |  | 7.3122 | 100 |  | 113.8646 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2584 | 78.3333 |  | 12.5645 | 100 |  | 11.4475 | 100 |  | 153.7217 | 100 |  | 994.7599 | 100 |  | 57539.5977 | 100 |  | 947.7111 | 100 |  | 7.9074 | 100 |  | In Marcia
17:00 |  | 3.8148 | 100 |  | 7.7822 | 95 |  | 4.3672 | 100 |  | 89.1446 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0987 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15259 | 98.8889 |  | 2.2584 | 100 |  | 14.3468 | 100 |  | 8.0905 | 100 |  | 152.0371 | 100 |  | 994.8149 | 100 |  | 53288.3711 | 97.7778 |  | 904.3111 | 100 |  | 10.4185 | 100 |  | In Marcia
17:30 |  | 0.73244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4089 | 100 |  | 51.3321 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0753 | 100 |  | 14.5085 | 100 |  | 6.9857 | 100 |  | 139.3109 | 100 |  | 995.1873 | 100 |  | 44929.3516 | 100 |  | 872.7056 | 100 |  | 10.4229 | 100 |  | In Marcia
18:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0274 | 100 |  | 68.1478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.091556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0753 | 100 |  | 14.6825 | 100 |  | 6.8178 | 100 |  | 129.2398 | 100 |  | 995.8892 | 100 |  | 45518.3555 | 100 |  | 876.3333 | 100 |  | 10.7834 | 100 |  | In Marcia
18:30 |  | 0 | 100 |  | 22.2785 | 100 |  | 4.5198 | 100 |  | 106.6317 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 100 |  | 14.0202 | 100 |  | 8.0844 | 100 |  | 125.7424 | 100 |  | 996.5239 | 100 |  | 51207.0078 | 100 |  | 926.1278 | 100 |  | 10.1877 | 100 |  | In Marcia
19:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2248 | 100 |  | 108.9511 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.97659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1668 | 100 |  | 14.0629 | 100 |  | 8.826 | 100 |  | 128.4524 | 100 |  | 996.6094 | 100 |  | 57841.7305 | 100 |  | 902 | 100 |  | 9.7402 | 100 |  | In Marcia
19:30 |  | 1.3123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8026 | 100 |  | 127.2317 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8382 | 100 |  | 13.2145 | 100 |  | 13.2694 | 100 |  | 146.2142 | 100 |  | 996.5056 | 100 | (4) | 62236.3945 | 48.8889 |  | 912.3055 | 100 |  | 8.3081 | 100 |  | In Marcia
20:00 |  | 5.1881 | 100 |  | 17.1209 | 98.8889 |  | 7.2359 | 100 |  | 123.0811 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1668 | 100 |  | 12.6377 | 100 |  | 12.6377 | 100 |  | 154.3443 | 100 |  | 997.2442 | 100 |  | 59532.457 | 93.3333 |  | 957.3167 | 100 |  | 7.7296 | 100 |  | In Marcia
20:30 |  | 5.2797 | 100 |  | 11.8412 | 93.3333 |  | 7.6388 | 100 |  | 113.6814 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0681 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4883 | 97.7778 |  | 1.8006 | 77.7778 |  | 12.2044 | 100 |  | 11.5452 | 100 |  | 152.7513 | 100 |  | 997.5738 | 100 |  | 57237.4648 | 100 |  | 963.2111 | 100 |  | 7.3728 | 100 |  | In Marcia
21:00 |  | 5.829 | 100 |  | 6.4089 | 95 |  | 7.1963 | 100 |  | 104.0376 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.57985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.091556 | 98.8889 |  | 2.0447 | 100 |  | 12.7293 | 100 |  | 10.9317 | 100 |  | 153.7584 | 100 |  | 997.9095 | 100 |  | 59486.6797 | 98.8889 |  | 928.9611 | 100 |  | 8.0326 | 100 |  | In Marcia
21:30 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 100 | (4) | 11.4841 | 64.4444 | (4) | 10.7608 | 64.4444 |  | 153.9048 | 100 |  | 998.1414 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 927.7222 | 100 |  | 7.9549 | 100 |  | In Marcia
22:00 | (4) | 3.7233 | 100 | (4) | 5.6154 | 100 | (4) | 4.4984 | 100 | (4) | 58.1378 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.67141 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 1.5259 | 100 |  | 14.7557 | 100 |  | 7.886 | 100 |  | 151.8174 | 100 |  | 998.4222 | 100 |  | 53935.3633 | 100 |  | 886.2056 | 100 |  | 10.9437 | 100 |  | Fermo
22:30 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.9695 | 100 | (4) | 40.0098 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.70193 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 |  | 14.8412 | 100 |  | 6.7446 | 100 |  | 138.7799 | 100 |  | 998.1964 | 100 |  | 47206.0312 | 100 |  | 840.8666 | 100 |  | 10.8456 | 100 |  | Fermo
23:00 |  | 0.39674 | 100 |  | 42.3597 | 100 |  | 5.4476 | 100 |  | 104.1292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 100 |  | 13.2328 | 100 |  | 9.2196 | 100 |  | 131.4371 | 100 |  | 998.6846 | 100 |  | 52833.6445 | 100 |  | 923.1889 | 100 |  | 8.6727 | 100 |  | In Marcia
23:30 |  | 4.3641 | 100 |  | 23.2856 | 100 |  | 6.7568 | 100 |  | 121.25 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1058 | 100 |  | 13.187 | 100 |  | 10.2847 | 100 |  | 141.0138 | 100 |  | 999.0509 | 100 |  | 60493.7891 | 98.3333 |  | 911.4167 | 100 |  | 8.5159 | 100 |  | In Marcia
24:00 |  | 6.0427 | 100 |  | 36.8969 | 95 |  | 6.6836 | 100 |  | 115.8177 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3123 | 99.4444 |  | 2.1363 | 100 |  | 13.2145 | 100 |  | 10.0681 | 100 |  | 150.1877 | 100 |  | 998.9471 | 100 |  | 61357.4648 | 97.2222 |  | 911.3722 | 100 |  | 8.8344 | 100 |  | In Marcia
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.0274 |  |  | 51.3321 | [5 empty] | 0.091556 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.7701 |  |  | 12.0304 |  |  | 6.8178 |  |  | 125.7424 |  |  | 991.6044 |  |  | 44929.3516 |  |  | 872.7056 |  |  | 6.9606
MAX |  | 6.653 |  |  | 63.3259 |  |  | 7.8524 |  |  | 152.7146 | [5 empty] | 1.9227 | [5 empty] | 1.4344 |  |  | 2.8382 |  |  | 14.6825 |  |  | 15.4057 |  |  | 156.3402 |  |  | 999.0509 |  |  | 61357.4648 |  |  | 976.8333 |  |  | 10.7834
%Medie < Soglia |  | 99.7611 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.8178 | 95.6522 |  | 9.4656 | 95.6522 |  | 6.7894 | 95.6522 |  | 117.0191 | 95.6522 |  | 0 | 95.6522 |  | 0.72343 | 95.6522 |  | 0 | 95.6522 |  | 0.099879 | 95.6522 |  | 2.0003 | 95.6522 |  | 12.9706 | 95.6522 |  | 10.4941 | 95.6522 |  | 149.7028 | 100 |  | 994.0762 | 100 |  | 56219.424 | 93.4783 |  | 930.9528 | 100 |  | 8.2998 | 100 | (6) | 46
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 136 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl | [12 empty] | 100% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Ecologia oggi spa- Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 08/02/2013
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00.00.00 | 00.18.16 | 00.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.00.01 | 00.18.16 | 00.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.05.01 | 00.05.01 | 00.06.01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Polveri
00.10.00 | 00.18.16 | 00.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.20.00 | 00.20.25 | 00.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.30.00 | 01.00.06 | 00.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.30.00 | 01.00.06 | 00.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.40.00 | 01.00.06 | 00.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.50.00 | 01.00.06 | 00.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.00.00 | 01.00.06 | 01.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.00.00 | 01.00.06 | 01.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.10.00 | 02.41.04 | 01.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.20.00 | 02.41.04 | 01.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.30.00 | 02.41.04 | 01.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.30.00 | 02.41.04 | 01.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.40.00 | 02.41.04 | 01.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.50.00 | 02.41.04 | 01.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.00.00 | 02.41.04 | 02.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.00.00 | 02.41.04 | 02.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.10.00 | 02.41.04 | 02.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.20.00 | 02.41.04 | 02.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.30.00 | 02.41.04 | 02.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.30.00 | 02.41.04 | 02.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.33.02 | 02.40.59 | 02.33.22 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
02.40.00 | 02.41.04 | 02.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.50.00 | 03.26.55 | 02.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.00.00 | 03.26.55 | 03.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.00.00 | 03.26.55 | 03.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.10.00 | 03.26.55 | 03.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.20.00 | 03.26.55 | 03.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.22.28 | 03.22.28 | 03.28.52 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03.30.00 | 04.37.29 | 03.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.30.00 | 04.37.29 | 03.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.40.00 | 04.37.29 | 03.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.50.00 | 04.37.29 | 03.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.59.02 | 03.59.02 | 04.05.34 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04.00.00 | 04.37.29 | 04.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.00.00 | 04.37.29 | 04.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.03.01 | 04.03.01 | 04.11.01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
04.10.00 | 04.37.24 | 04.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.12.58 | 04.37.22 | 04.14.06 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
04.20.00 | 04.37.21 | 04.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.30.00 | 04.37.29 | 04.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.30.00 | 04.37.29 | 04.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.40.00 | 06.38.37 | 04.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.50.00 | 06.38.37 | 04.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.00.00 | 06.38.37 | 05.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.00.00 | 06.38.37 | 05.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.10.00 | 06.38.37 | 05.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.20.00 | 06.38.37 | 05.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.30.00 | 06.38.37 | 05.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.30.00 | 06.38.37 | 05.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.40.00 | 06.38.37 | 05.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.50.00 | 06.38.37 | 05.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.00.00 | 06.38.37 | 06.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.00.00 | 06.38.37 | 06.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.10.00 | 06.38.37 | 06.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.20.00 | 06.38.37 | 06.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.30.00 | 06.38.37 | 06.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.30.00 | 06.38.37 | 06.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.40.00 | 08.07.14 | 06.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.50.00 | 08.07.13 | 06.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.00.00 | 08.07.13 | 07.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.00.00 | 08.07.13 | 07.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.10.00 | 08.07.12 | 07.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.20.00 | 08.07.12 | 07.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.25.18 | 07.25.18 | 07.31.44 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07.30.00 | 08.07.11 | 07.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.30.00 | 08.07.11 | 07.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.35.14 | 08.07.11 | 07.35.32 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
07.40.00 | 08.07.10 | 07.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.50.00 | 08.07.10 | 07.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.55.30 | 07.55.30 | 08.06.02 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07.55.30 | 07.55.30 | 08.06.02 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07.55.30 | 08.07.10 | 08.06.02 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07.55.32 | 07.55.32 | 07.55.34 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07.55.34 | 07.55.34 | 08.02.24 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07.59.34 | 07.59.34 | 08.06.04 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
08.00.00 | 08.05.24 | 08.00.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
08.00.00 | 08.05.24 | 08.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
08.00.00 | 08.05.24 | 08.00.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
08.00.00 | 08.05.23 | 08.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.02.14 | 08.02.14 | 08.02.30 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
08.10.00 | 08.10.05 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
08.10.00 | 08.10.04 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
08.10.00 | 08.10.04 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
08.20.00 | 08.52.23 | 08.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
08.30.00 | 08.52.23 | 08.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
08.30.00 | 08.52.23 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
08.40.00 | 08.52.23 | 08.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
08.50.00 | 08.52.23 | 08.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
09.00.00 | 09.58.10 | 09.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
09.00.00 | 09.58.09 | 09.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
09.07.28 | 09.07.28 | 09.17.58 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
09.07.28 | 09.07.28 | 09.17.58 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
09.07.28 | 09.07.28 | 09.17.58 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
09.07.30 | 09.07.30 | 09.07.34 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
09.07.34 | 09.07.34 | 09.14.18 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
09.10.00 | 09.58.09 | 09.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
09.14.12 | 09.14.12 | 09.14.24 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
09.20.00 | 09.58.08 | 09.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
09.20.01 | 09.58.07 | 09.20.01 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 21.7]
09.20.01 | 09.58.06 | 09.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 21.7]
09.20.01 | 09.58.07 | 09.20.01 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 21.7]
09.30.00 | 09.58.06 | 09.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
09.30.00 | 09.58.06 | 09.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
09.30.01 | 09.58.05 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.58.04 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.58.05 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.58.04 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.58.05 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.58.04 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.58.02 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.58.02 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.58.03 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.58.03 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.58.03 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.40.00 | 09.58.02 | 09.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
09.50.00 | 09.58.01 | 09.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
10.00.00 | 10.00.05 | 10.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
10.00.00 | 10.00.04 | 10.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
10.10.00 | 10.10.04 | 10.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
10.20.00 | 10.23.00 | 10.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
10.30.00 | 13.54.22 | 10.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
10.30.00 | 13.54.22 | 10.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
10.40.00 | 13.54.22 | 10.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
10.50.00 | 13.54.22 | 10.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
11.00.00 | 13.54.22 | 11.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
11.00.00 | 13.54.22 | 11.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
11.10.00 | 13.54.22 | 11.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
11.20.00 | 13.54.22 | 11.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
11.28.08 | 11.28.08 | 11.34.34 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
11.30.00 | 13.54.22 | 11.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
11.30.00 | 13.54.22 | 11.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
11.40.00 | 13.54.22 | 11.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
11.50.00 | 13.54.22 | 11.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
12.00.00 | 13.54.22 | 12.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
12.00.00 | 13.54.22 | 12.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
12.00.08 | 12.00.08 | 12.06.40 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12.10.00 | 13.54.22 | 12.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
12.20.00 | 13.54.22 | 12.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
12.30.00 | 13.54.22 | 12.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
12.30.00 | 13.54.22 | 12.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
12.40.00 | 13.54.22 | 12.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
12.50.00 | 13.54.22 | 12.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
13.00.00 | 13.54.22 | 13.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
13.00.00 | 13.54.22 | 13.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
13.10.00 | 13.54.22 | 13.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
13.20.00 | 13.54.22 | 13.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
13.30.00 | 13.54.22 | 13.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
13.30.00 | 13.54.22 | 13.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
13.40.00 | 13.54.22 | 13.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
13.50.00 | 13.54.22 | 13.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
14.00.00 | 14.01.44 | 14.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
14.00.00 | 14.01.43 | 14.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
14.05.01 | 14.05.01 | 14.08.01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14.10.00 | 14.10.03 | 14.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
14.20.00 | 19.24.15 | 14.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
14.30.00 | 19.24.15 | 14.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
14.30.00 | 19.24.15 | 14.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
14.40.00 | 19.24.15 | 14.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
14.50.00 | 19.24.15 | 14.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
15.00.00 | 19.24.15 | 15.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
15.00.00 | 19.24.15 | 15.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
15.10.00 | 19.24.15 | 15.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
15.20.00 | 19.24.15 | 15.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
15.30.00 | 19.24.15 | 15.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
15.30.00 | 19.24.15 | 15.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
15.31.00 | 15.31.00 | 15.37.24 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15.35.01 | 15.35.01 | 15.37.01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
15.40.00 | 19.24.15 | 15.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
15.50.00 | 19.24.15 | 15.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
16.00.00 | 19.24.15 | 16.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
16.00.00 | 19.24.15 | 16.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
16.00.40 | 16.00.40 | 16.07.10 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16.10.00 | 19.24.15 | 16.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
16.20.00 | 19.24.15 | 16.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
16.30.00 | 19.24.15 | 16.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
16.30.00 | 19.24.15 | 16.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
16.32.24 | 19.24.15 | 16.32.46 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
16.34.01 | 16.34.01 | 16.37.01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16.40.00 | 19.24.15 | 16.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
16.50.00 | 19.24.15 | 16.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
17.00.00 | 19.24.15 | 17.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
17.00.00 | 19.24.15 | 17.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
17.10.00 | 19.24.15 | 17.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
17.20.00 | 19.24.15 | 17.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
17.30.00 | 19.24.15 | 17.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
17.30.00 | 19.24.15 | 17.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
17.40.00 | 19.24.15 | 17.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
17.50.00 | 19.24.15 | 17.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
18.00.00 | 19.24.15 | 18.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
18.00.00 | 19.24.15 | 18.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
18.10.00 | 19.24.15 | 18.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
18.20.00 | 19.24.15 | 18.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
18.30.00 | 19.24.15 | 18.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
18.30.00 | 19.24.15 | 18.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
18.31.53 | 19.24.15 | 18.38.31 | Linea 2: Forno Spento
18.40.00 | 19.24.15 | 18.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
18.50.00 | 19.24.15 | 18.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
19.00.00 | 19.24.15 | 19.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
19.00.00 | 19.24.15 | 19.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
19.10.00 | 19.24.15 | 19.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
19.20.00 | 19.24.15 | 19.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
19.30.00 | 19.31.49 | 19.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
19.30.00 | 19.31.48 | 19.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
19.30.01 | 19.31.48 | 19.30.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [48]
19.33.52 | 19.33.52 | 19.40.18 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19.40.00 | 21.05.51 | 19.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
19.50.00 | 21.05.51 | 19.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
19.55.28 | 19.55.28 | 20.06.00 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19.55.28 | 19.55.28 | 20.06.00 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19.55.28 | 21.05.48 | 20.06.00 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19.55.30 | 19.55.30 | 19.55.32 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19.55.32 | 19.55.32 | 20.02.22 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20.00.00 | 21.05.47 | 20.00.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
20.00.00 | 21.05.46 | 20.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
20.00.00 | 21.05.45 | 20.00.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
20.00.01 | 21.05.45 | 20.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
20.01.14 | 20.01.14 | 20.07.44 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
20.02.08 | 21.05.44 | 20.02.46 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
20.02.12 | 20.02.12 | 20.02.18 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
20.10.00 | 21.05.43 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
20.10.00 | 21.05.42 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
20.10.00 | 21.05.42 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
20.20.00 | 21.05.41 | 20.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.30.00 | 21.05.38 | 20.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.30.00 | 21.05.38 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.40.00 | 21.05.37 | 20.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.42.10 | 21.05.37 | 20.42.22 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
20.50.00 | 21.05.35 | 20.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.00.00 | 21.05.34 | 21.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.00.00 | 21.05.33 | 21.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.07.00 | 21.07.00 | 21.17.34 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
21.07.00 | 21.07.00 | 21.17.34 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
21.07.00 | 21.07.00 | 21.17.34 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
21.07.03 | 21.07.03 | 21.07.07 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
21.07.07 | 21.07.07 | 21.13.52 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
21.10.00 | 23.42.13 | 21.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.10.01 | 23.42.13 | 21.10.01 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.3]
21.10.01 | 23.42.13 | 21.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.3]
21.10.01 | 23.42.13 | 21.10.01 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.3]
21.13.42 | 21.13.42 | 21.13.58 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
21.20.00 | 23.42.13 | 21.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.20.01 | 23.42.13 | 21.20.01 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 25.0]
21.20.01 | 23.42.13 | 21.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 25.0]
21.20.01 | 23.42.13 | 21.20.01 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 25.0]
21.30.00 | 23.42.13 | 21.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.30.00 | 23.42.13 | 21.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.30.01 | 23.42.13 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 23.42.13 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 23.42.13 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 23.42.13 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 23.42.13 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 23.42.13 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 23.42.13 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 23.42.13 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 23.42.13 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 23.42.13 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 23.42.13 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.40.00 | 23.42.13 | 21.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.48.43 | 23.42.13 | 22.27.15 | Linea 2: Forno Spento
21.50.00 | 23.42.13 | 21.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.00.00 | 23.42.13 | 22.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.00.00 | 23.42.13 | 22.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.00.01 | 22.00.01 | 23.00.01 | Linea 2: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
22.10.00 | 23.42.13 | 22.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.20.00 | 23.42.13 | 22.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.27.41 | 23.42.13 | 22.28.21 | Linea 2: Forno Spento
22.28.47 | 23.42.13 | 22.29.27 | Linea 2: Forno Spento
22.30.00 | 23.42.13 | 22.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.30.00 | 23.42.13 | 22.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.30.07 | 23.42.13 | 22.30.35 | Linea 2: Forno Spento
22.36.19 | 23.42.13 | 22.36.47 | Linea 2: Forno Spento
22.37.39 | 23.42.13 | 22.38.07 | Linea 2: Forno Spento
22.38.33 | 23.42.13 | 22.39.13 | Linea 2: Forno Spento
22.40.00 | 23.42.13 | 22.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.50.00 | 23.42.13 | 22.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.00.00 | 23.42.13 | 23.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.00.00 | 23.42.13 | 23.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.02.01 | 23.02.01 | 23.04.01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
23.05.01 | 23.05.01 | 23.08.01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23.10.00 | 23.42.13 | 23.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.20.00 | 23.42.13 | 23.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.30.00 | 23.42.13 | 23.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.30.00 | 23.42.13 | 23.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.31.01 | 23.31.01 | 23.32.01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
23.34.01 | 23.34.01 | 23.38.01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23.36.44 | 23.36.44 | 23.43.08 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23.40.00 | 23.42.13 | 23.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.50.00 | 00.18.10 | 23.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.52.12 | 00.18.08 | 23.52.30 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl