## Linea 1
Ecologia oggi spa- Gioia Tauro - Data: 25/01/2013
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9571 | 100 |  | 0.95523 | 100 |  | 17.2124 | 100 |  | 990.2982 | 100 |  | 29328.2871 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.1844 | 100 |  | Fermo
01:00 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 1.6785 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9571 | 100 |  | 0.95523 | 100 |  | 16.8828 | 100 |  | 989.8038 | 100 |  | 29505.2949 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.177 | 100 |  | Fermo
01:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.648 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 1.648 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9571 | 100 |  | 0.95218 | 100 |  | 16.2969 | 100 |  | 989.4009 | 100 |  | 29599.9023 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.1791 | 100 |  | Fermo
02:00 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.61037 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.648 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 0.97354 | 100 |  | 16.2603 | 100 |  | 988.7234 | 100 |  | 29477.8281 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.1686 | 100 |  | Fermo
02:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.70193 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9632 | 100 |  | 0.98575 | 100 |  | 16.0955 | 100 |  | 988.3083 | 100 |  | 29502.2422 | 100 |  | 13.9167 | 100 |  | 18.1659 | 100 |  | Fermo
03:00 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.57985 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9662 | 100 |  | 1.001 | 100 |  | 15.9673 | 100 |  | 987.7712 | 100 |  | 29349.6504 | 100 |  | 13.3556 | 100 |  | 18.1601 | 100 |  | Fermo
03:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 1.6785 | 100 | (4) | 0.76296 | 78.3333 | (4) | 20.9662 | 100 |  | 1.0102 | 100 |  | 15.894 | 100 |  | 987.3135 | 100 |  | 29343.5469 | 100 |  | 13 | 100 |  | 18.1486 | 100 |  | Fermo
04:00 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.8311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.6785 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9693 | 100 |  | 1.0224 | 100 |  | 15.7842 | 100 |  | 986.7946 | 100 |  | 29190.9551 | 100 |  | 13 | 100 |  | 18.1397 | 100 |  | Fermo
04:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.6785 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9693 | 100 |  | 1.0254 | 100 |  | 15.6926 | 100 |  | 986.2392 | 100 |  | 29401.5312 | 100 |  | 12.9833 | 100 |  | 18.1512 | 100 |  | Fermo
05:00 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.8311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9754 | 100 |  | 1.0224 | 100 |  | 15.6011 | 100 |  | 985.9218 | 100 |  | 29923.3984 | 100 |  | 12.9778 | 100 |  | 18.1569 | 100 |  | Fermo
05:30 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.648 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 1.6785 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9784 | 100 |  | 1.0132 | 100 |  | 15.5278 | 100 |  | 985.5434 | 100 |  | 29520.5547 | 100 |  | 12.75 | 100 |  | 18.1553 | 100 |  | Fermo
06:00 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.6785 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.648 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9784 | 100 |  | 1.0102 | 100 |  | 15.3813 | 100 |  | 985.4335 | 100 |  | 29578.5391 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.1548 | 100 |  | Fermo
06:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.6785 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 1.6785 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9784 | 100 |  | 1.0041 | 100 |  | 15.2715 | 100 |  | 985.3542 | 100 |  | 29706.7168 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.1547 | 100 |  | Fermo
07:00 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.6785 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9784 | 100 |  | 0.9949 | 100 |  | 15.1067 | 100 |  | 985.2748 | 100 |  | 29517.502 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.1545 | 100 |  | Fermo
07:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.648 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 0.76296 | 78.3333 | (4) | 20.9815 | 100 |  | 0.9888 | 100 |  | 14.9236 | 100 |  | 985.1894 | 100 |  | 29401.5312 | 100 |  | 11.9611 | 100 |  | 18.1539 | 100 |  | Fermo
08:00 | (4) | 0.15259 | 83.8889 | (4) | 0.45778 | 83.8889 | (4) | 0.03357 | 83.8889 | (4) | 1.7396 | 83.8889 | (4) | 0 | 83.8889 | (4) | 0.21363 | 83.8889 | (4) | 0.061037 | 83.8889 | (4) | 1.6785 | 83.8889 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9784 | 83.8889 |  | 0.9827 | 83.8889 |  | 14.7588 | 100 |  | 985.0856 | 100 |  | 29297.7695 | 100 |  | 11.95 | 100 |  | 18.1527 | 100 |  | Fermo
08:30 | (4) | 0.061037 | 81.6667 | (4) | 0.12207 | 81.6667 | (4) | 0.03357 | 81.6667 | (4) | 1.2513 | 81.6667 | (4) | 0 | 81.6667 | (4) | 0.24415 | 81.6667 | (4) | 0.091556 | 81.6667 | (4) | 1.6785 | 81.6667 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9449 | 81.6667 |  | 0.97964 | 81.6667 |  | 14.6855 | 100 |  | 985.0063 | 100 |  | 29554.125 | 100 |  | 11.1944 | 100 |  | 18.1492 | 100 |  | Fermo
09:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.6785 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9479 | 100 |  | 0.9888 | 100 |  | 14.6489 | 100 |  | 984.8964 | 100 |  | 23557.2383 | 100 |  | 11.8944 | 100 |  | 18.1253 | 100 |  | Fermo
09:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9418 | 100 |  | 0.99185 | 100 |  | 14.3925 | 100 |  | 984.8842 | 100 |  | 2011.1698 | 100 |  | 12 | 100 |  | 17.9593 | 100 |  | Fermo
10:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.027467 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9387 | 100 |  | 1.001 | 100 |  | 14.3559 | 100 |  | 984.7621 | 100 |  | 2008.1179 | 100 |  | 12.8278 | 100 |  | 17.9475 | 100 |  | Fermo
10:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0.024415 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8006 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9326 | 100 |  | 1.0193 | 100 |  | 14.3559 | 100 |  | 984.6644 | 100 |  | 2008.1179 | 100 |  | 13.7 | 100 |  | 17.9438 | 100 |  | Fermo
11:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.70193 | 100 | (4) | 0.024415 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8006 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9357 | 100 |  | 1.0498 | 100 |  | 14.3742 | 100 |  | 984.4935 | 100 |  | 2023.3772 | 100 |  | 14.0222 | 100 |  | 17.9397 | 100 |  | Fermo
11:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.024415 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8311 | 100 | (4) | 0.76296 | 78.3333 | (4) | 20.9326 | 100 |  | 1.0651 | 100 |  | 14.6489 | 100 |  | 984.5973 | 100 |  | 2008.1179 | 100 |  | 14.9556 | 100 |  | 17.9334 | 100 |  | Fermo
12:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0.024415 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8311 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9265 | 100 |  | 1.0681 | 100 |  | 14.9785 | 100 |  | 984.5118 | 100 |  | 2005.066 | 100 |  | 15.2444 | 100 |  | 17.7299 | 100 |  | Fermo
12:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.024415 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8616 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9265 | 100 |  | 1.0804 | 100 |  | 15.0517 | 100 |  | 984.2494 | 100 |  | 2059.9993 | 100 |  | 16 | 100 |  | 17.5409 | 100 |  | Fermo
13:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.024415 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8006 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9265 | 100 |  | 1.0895 | 100 |  | 15.2715 | 100 |  | 984.1884 | 100 |  | 2536.0881 | 100 |  | 16 | 100 |  | 17.6122 | 100 |  | Fermo
13:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0.024415 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8921 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9235 | 100 |  | 1.0956 | 100 |  | 15.3996 | 100 |  | 983.9747 | 100 |  | 2529.9844 | 100 |  | 16 | 100 |  | 17.6708 | 100 |  | Fermo
14:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.024415 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8616 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9265 | 100 |  | 1.0987 | 100 |  | 15.363 | 100 |  | 983.9259 | 100 |  | 2444.5327 | 100 |  | 15.8611 | 100 |  | 17.7181 | 100 |  | Fermo
14:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.021363 | 100 | (4) | 1.5564 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8311 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9265 | 100 |  | 1.1353 | 100 |  | 15.1982 | 100 |  | 984.4325 | 100 |  | 2005.066 | 100 |  | 15.1722 | 100 |  | 17.7611 | 100 |  | Fermo
15:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.021363 | 100 | (4) | 1.6785 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8311 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9265 | 100 |  | 1.1689 | 100 |  | 15.0517 | 100 |  | 984.6034 | 100 |  | 2002.0143 | 100 |  | 15 | 100 |  | 17.7876 | 100 |  | Fermo
15:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.024415 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7701 | 100 | (4) | 0.76296 | 80 | (4) | 20.9326 | 100 |  | 1.1811 | 100 |  | 15.0151 | 100 |  | 984.8658 | 100 |  | 2002.0143 | 100 |  | 15 | 100 |  | 17.8084 | 100 |  | Fermo
16:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.024415 | 100 | (4) | 1.5564 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0.76296 | 98.3333 | (4) | 20.9326 | 100 |  | 1.1902 | 100 |  | 15.0517 | 100 |  | 985.3359 | 100 |  | 2002.0143 | 100 |  | 15 | 100 |  | 17.8436 | 100 |  | Fermo
16:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.027467 | 100 | (4) | 1.648 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9357 | 100 |  | 1.1902 | 100 |  | 13.6052 | 100 |  | 985.7143 | 100 |  | 2008.1179 | 100 |  | 14.8667 | 100 |  | 17.8626 | 100 |  | Fermo
17:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0.027467 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9357 | 100 |  | 1.178 | 100 |  | 14.4658 | 100 |  | 986.1293 | 100 |  | 2005.066 | 100 |  | 14.0889 | 100 |  | 17.8696 | 100 |  | Fermo
17:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0.027467 | 100 | (4) | 1.6785 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9387 | 100 |  | 1.1658 | 100 |  | 14.7221 | 100 |  | 986.3063 | 100 |  | 2005.066 | 100 |  | 14 | 100 |  | 17.8737 | 100 |  | Fermo
18:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0.027467 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9387 | 100 |  | 1.1505 | 100 |  | 14.5573 | 100 |  | 986.758 | 100 |  | 2008.1179 | 100 |  | 14 | 100 |  | 17.8723 | 100 |  | Fermo
18:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.027467 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9418 | 100 |  | 1.1414 | 100 |  | 13.7333 | 100 |  | 987.167 | 100 |  | 2011.1698 | 100 |  | 14 | 100 |  | 17.8955 | 100 |  | Fermo
19:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.027467 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9387 | 100 |  | 1.1322 | 100 |  | 14.1911 | 100 |  | 987.5149 | 100 |  | 2011.1698 | 100 |  | 14 | 100 |  | 17.8991 | 100 |  | Fermo
19:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0.027467 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7701 | 100 | (4) | 0.76296 | 89.4444 | (4) | 20.9357 | 100 |  | 1.1261 | 100 |  | 14.0996 | 100 |  | 987.8628 | 100 |  | 2011.1698 | 100 |  | 14 | 100 |  | 17.9011 | 100 |  | Fermo
20:00 | (4) | 0.061037 | 83.3333 | (4) | 0.76296 | 83.3333 | (4) | 0.027467 | 83.3333 | (4) | 1.3428 | 83.3333 | (4) | 0 | 83.3333 | (4) | 0.24415 | 83.3333 | (4) | 0 | 83.3333 | (4) | 1.7701 | 83.3333 | (4) | 0.76296 | 88.8889 | (4) | 20.9326 | 83.3333 |  | 1.117 | 83.3333 |  | 13.9897 | 100 |  | 988.3755 | 100 |  | 2014.2217 | 100 |  | 14 | 100 |  | 17.9048 | 100 |  | Fermo
20:30 | (4) | 0.061037 | 81.6667 | (4) | 0.51881 | 81.6667 | (4) | 0.030519 | 81.6667 | (4) | 1.0987 | 81.6667 | (4) | 0 | 81.6667 | (4) | 0.21363 | 81.6667 | (4) | 0.091556 | 81.6667 | (4) | 1.8311 | 81.6667 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9387 | 81.6667 |  | 1.1109 | 81.6667 |  | 13.8615 | 100 |  | 988.821 | 100 |  | 2014.2217 | 100 |  | 13.7833 | 100 |  | 17.9008 | 100 |  | Fermo
21:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.61037 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.8311 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9357 | 100 |  | 1.1078 | 100 |  | 13.6784 | 100 |  | 989.0836 | 100 |  | 2014.2217 | 100 |  | 13.8333 | 100 |  | 17.9043 | 100 |  | Fermo
21:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.70193 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8311 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9357 | 100 |  | 1.0956 | 100 |  | 13.477 | 100 |  | 989.2728 | 100 |  | 2014.2217 | 100 |  | 13.8056 | 100 |  | 17.9133 | 100 |  | Fermo
22:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8006 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9326 | 100 |  | 1.0895 | 100 |  | 13.5502 | 100 |  | 989.4742 | 100 |  | 2014.2217 | 100 |  | 13.0278 | 100 |  | 17.9101 | 100 |  | Fermo
22:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9357 | 100 |  | 1.0804 | 100 |  | 13.4953 | 100 |  | 989.7794 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 13 | 100 |  | 17.9095 | 100 |  | Fermo
23:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9326 | 100 |  | 1.0743 | 100 |  | 13.4037 | 100 |  | 990.0845 | 100 |  | 2090.5178 | 100 |  | 13 | 100 |  | 17.9114 | 100 |  | Fermo
23:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0.76296 | 99.4444 | (4) | 20.9326 | 100 |  | 1.0651 | 100 |  | 13.3305 | 100 |  | 990.4385 | 100 |  | 2038.6365 | 100 |  | 13 | 100 |  | 17.911 | 100 |  | Fermo
24:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 0.76296 | 78.8889 | (4) | 20.9296 | 100 |  | 1.0559 | 100 |  | 13.2206 | 100 |  | 990.7315 | 100 |  | 2017.2734 | 100 |  | 13 | 100 |  | 17.9057 | 100 |  | Fermo
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 98.2275 | [8 empty] | 97.7843 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.8523
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Linea 2
Ecologia oggi spa- Gioia Tauro - Data: 25/01/2013
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8289 | 100 |  | 0.75991 | 100 |  | 19.0985 | 100 |  | 991.7509 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.0359 | 100 |  | Fermo
01:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8228 | 100 |  | 0.76296 | 100 |  | 18.5858 | 100 |  | 991.1832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.0341 | 100 |  | Fermo
01:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8258 | 100 |  | 0.76907 | 100 |  | 12.946 | 100 |  | 990.7925 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.0556 | 100 |  | 20.0296 | 100 |  | Fermo
02:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8197 | 100 |  | 0.77212 | 100 |  | 12.1952 | 100 |  | 990.0723 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 20.0289 | 100 |  | Fermo
02:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8197 | 100 |  | 0.77822 | 100 |  | 15.7109 | 100 |  | 989.7244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 20.0213 | 100 |  | Fermo
03:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8197 | 100 |  | 0.78738 | 100 |  | 17.7252 | 100 |  | 989.23 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 20.0172 | 100 |  | Fermo
03:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.88504 | 78.3333 | (4) | 20.8228 | 100 |  | 0.79348 | 100 |  | 17.1392 | 100 |  | 988.7661 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 20.0142 | 100 |  | Fermo
04:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.57985 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8197 | 100 |  | 0.79653 | 100 |  | 16.9927 | 100 |  | 988.2717 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 20.0087 | 100 |  | Fermo
04:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8197 | 100 |  | 0.79653 | 100 |  | 17.3406 | 100 |  | 987.6187 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.8278 | 100 |  | 20.0087 | 100 |  | Fermo
05:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8197 | 100 |  | 0.79348 | 100 |  | 17.2308 | 100 |  | 987.3501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 19.9954 | 100 |  | Fermo
05:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.54933 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8197 | 100 |  | 0.79348 | 100 |  | 17.1026 | 100 |  | 986.9411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.9389 | 100 |  | 20.0012 | 100 |  | Fermo
06:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8197 | 100 |  | 0.79043 | 100 |  | 16.9927 | 100 |  | 986.8251 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.3389 | 100 |  | 20.0013 | 100 |  | Fermo
06:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.57985 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8228 | 100 |  | 0.78738 | 100 |  | 16.8462 | 100 |  | 986.7641 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 12 | 100 |  | 19.9886 | 100 |  | Fermo
07:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.61037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8228 | 100 |  | 0.78127 | 100 |  | 16.718 | 100 |  | 986.7031 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 19.9959 | 100 |  | Fermo
07:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.70193 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.88504 | 78.3333 | (4) | 20.8228 | 100 |  | 0.77822 | 100 |  | 16.6082 | 100 |  | 986.6664 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 19.9925 | 100 |  | Fermo
08:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.61037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8228 | 100 |  | 0.76907 | 100 |  | 16.5899 | 100 |  | 986.581 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 19.9882 | 100 |  | Fermo
08:30 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.64089 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8228 | 100 |  | 0.76907 | 100 |  | 16.48 | 100 |  | 986.4467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 19.9744 | 100 |  | Fermo
09:00 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.57985 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8258 | 100 |  | 0.77212 | 100 |  | 16.3884 | 100 |  | 986.2514 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 19.9667 | 100 |  | Fermo
09:30 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 100 | (4) | 20.6671 | 65 | (4) | 0.79653 | 65 |  | 16.3884 | 100 |  | 986.1476 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 12.45 | 100 |  | 19.961 | 100 |  | Fermo
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.64089 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.838 | 100 |  | 0.81484 | 100 |  | 16.3884 | 100 |  | 986.0744 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.3333 | 100 |  | 19.9517 | 100 |  | Fermo
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.835 | 100 |  | 0.82705 | 100 |  | 16.3884 | 100 |  | 985.9523 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 19.9496 | 100 |  | Fermo
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54933 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8319 | 100 |  | 0.84231 | 100 |  | 16.5349 | 100 |  | 985.7448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.5111 | 100 |  | 19.9562 | 100 |  | Fermo
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.88504 | 77.7778 | (4) | 20.835 | 100 |  | 0.84231 | 100 |  | 16.6814 | 100 |  | 985.9584 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 15 | 100 |  | 19.9533 | 100 |  | Fermo
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8319 | 100 |  | 0.83621 | 100 |  | 16.9744 | 100 |  | 985.8242 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 15.4444 | 100 |  | 19.9523 | 100 |  | Fermo
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8289 | 100 |  | 0.84231 | 100 |  | 17.1941 | 100 |  | 985.5434 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.9567 | 100 |  | Fermo
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8258 | 100 |  | 0.85452 | 100 |  | 17.4871 | 100 |  | 985.4946 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.9569 | 100 |  | Fermo
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8258 | 100 |  | 0.85452 | 100 |  | 17.5604 | 100 |  | 985.3847 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.9944 | 100 |  | 19.9579 | 100 |  | Fermo
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8258 | 100 |  | 0.86062 | 100 |  | 17.6153 | 100 |  | 985.3725 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.0722 | 100 |  | 19.9544 | 100 |  | Fermo
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8258 | 100 |  | 0.87588 | 100 |  | 17.5054 | 100 |  | 985.8425 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 15.3278 | 100 |  | 19.9534 | 100 |  | Fermo
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8289 | 100 |  | 0.88809 | 100 |  | 17.2857 | 100 |  | 986.0073 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.3389 | 100 |  | 19.9509 | 100 |  | Fermo
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0.88504 | 77.7778 | (4) | 20.8319 | 100 |  | 0.89114 | 100 |  | 16.9195 | 100 |  | 986.2819 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 19.9465 | 100 |  | Fermo
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8289 | 100 |  | 0.89724 | 100 |  | 17.3406 | 100 |  | 986.697 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 19.9461 | 100 |  | Fermo
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8319 | 100 |  | 0.9003 | 100 |  | 14.4108 | 100 |  | 987.0571 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.25 | 100 |  | 19.9406 | 100 |  | Fermo
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8319 | 100 |  | 0.89724 | 100 |  | 14.1179 | 100 |  | 987.4905 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 19.9401 | 100 |  | Fermo
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.835 | 100 |  | 0.89724 | 100 |  | 17.011 | 100 |  | 987.637 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 19.9399 | 100 |  | Fermo
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.838 | 100 |  | 0.89114 | 100 |  | 17.5237 | 100 |  | 988.1558 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 19.9246 | 100 |  | Fermo
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8411 | 100 |  | 0.88809 | 100 |  | 16.6082 | 100 |  | 988.6257 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 19.9177 | 100 |  | Fermo
19:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8441 | 100 |  | 0.88504 | 100 |  | 17.304 | 100 |  | 988.9492 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 19.9126 | 100 |  | Fermo
19:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.88504 | 78.3333 | (4) | 20.8472 | 100 |  | 0.88198 | 100 |  | 17.3589 | 100 |  | 989.3765 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 19.9061 | 100 |  | Fermo
20:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8502 | 100 |  | 0.87893 | 100 |  | 17.2857 | 100 |  | 989.816 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 19.9027 | 100 |  | Fermo
20:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8502 | 100 |  | 0.87588 | 100 |  | 17.1941 | 100 |  | 990.2249 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.8056 | 100 |  | 19.8977 | 100 |  | Fermo
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8533 | 100 |  | 0.87893 | 100 |  | 17.066 | 100 |  | 990.524 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.8 | 100 |  | 19.8969 | 100 |  | Fermo
21:30 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 100 | (4) | 20.5542 | 65 | (4) | 0.86978 | 65 |  | 16.8462 | 100 |  | 990.6888 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 13.1444 | 100 |  | 19.8916 | 100 |  | Fermo
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.6793 | 100 |  | 0.86978 | 100 |  | 17.066 | 100 |  | 990.8475 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.9 | 100 |  | 19.89 | 100 |  | Fermo
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.6793 | 100 |  | 0.85757 | 100 |  | 17.0293 | 100 |  | 991.0917 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 19.8901 | 100 |  | Fermo
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.6793 | 100 |  | 0.84231 | 100 |  | 16.9195 | 100 |  | 991.4518 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 19.8874 | 100 |  | Fermo
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0.88504 | 77.7778 | (4) | 20.6793 | 100 |  | 0.84231 | 100 |  | 16.8828 | 100 |  | 991.7936 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 19.8883 | 100 |  | Fermo
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.6793 | 100 |  | 0.84231 | 100 |  | 16.6448 | 100 |  | 992.0072 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 19.8835 | 100 |  | Fermo
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.7361 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Ecologia oggi spa- Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 25/01/2013
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00.00.00 | 07.27.53 | 00.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
00.00.01 | 07.27.53 | 00.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.00.01 | 07.27.53 | 00.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
00.00.01 | 07.27.53 | 00.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.10.00 | 07.27.53 | 00.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
00.10.01 | 07.27.53 | 00.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.20.00 | 07.27.53 | 00.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
00.20.01 | 07.27.53 | 00.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.30.00 | 07.27.53 | 00.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
00.30.00 | 07.27.53 | 00.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
00.30.01 | 07.27.53 | 00.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.30.01 | 07.27.53 | 00.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.40.00 | 07.27.53 | 00.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
00.40.01 | 07.27.53 | 00.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.50.00 | 07.27.53 | 00.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
00.50.01 | 07.27.53 | 00.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.00.00 | 07.27.53 | 01.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
01.00.00 | 07.27.53 | 01.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
01.00.01 | 07.27.53 | 01.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.00.01 | 07.27.53 | 01.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.10.00 | 07.27.53 | 01.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
01.10.01 | 07.27.53 | 01.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.20.00 | 07.27.53 | 01.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
01.20.01 | 07.27.53 | 01.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.30.00 | 07.27.53 | 01.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
01.30.00 | 07.27.53 | 01.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
01.30.01 | 07.27.53 | 01.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.30.02 | 07.27.53 | 01.30.02 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.40.00 | 07.27.53 | 01.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
01.40.01 | 07.27.53 | 01.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.50.00 | 07.27.53 | 01.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
01.50.01 | 07.27.53 | 01.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.00.00 | 07.27.53 | 02.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
02.00.00 | 07.27.53 | 02.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
02.00.01 | 07.27.53 | 02.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.00.02 | 07.27.53 | 02.00.02 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.10.00 | 07.27.53 | 02.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
02.10.01 | 07.27.53 | 02.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.20.00 | 07.27.53 | 02.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
02.20.01 | 07.27.53 | 02.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.30.00 | 07.27.53 | 02.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
02.30.00 | 07.27.53 | 02.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
02.30.01 | 07.27.53 | 02.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.30.01 | 07.27.53 | 02.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.40.00 | 07.27.53 | 02.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
02.40.01 | 07.27.53 | 02.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.50.00 | 07.27.53 | 02.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
02.50.01 | 07.27.53 | 02.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.00.00 | 07.27.53 | 03.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
03.00.00 | 07.27.53 | 03.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
03.00.01 | 07.27.53 | 03.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.00.01 | 07.27.53 | 03.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.10.00 | 07.27.53 | 03.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
03.10.01 | 07.27.53 | 03.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.12.42 | 03.12.42 | 03.19.08 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03.15.20 | 03.15.20 | 03.21.44 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03.20.00 | 07.27.53 | 03.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
03.20.01 | 07.27.53 | 03.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.30.00 | 07.27.53 | 03.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
03.30.00 | 07.27.53 | 03.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
03.30.01 | 07.27.53 | 03.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.30.01 | 07.27.53 | 03.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.40.00 | 07.27.53 | 03.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
03.40.01 | 07.27.53 | 03.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.50.00 | 07.27.53 | 03.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
03.50.01 | 07.27.53 | 03.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.00.00 | 07.27.53 | 04.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
04.00.00 | 07.27.53 | 04.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
04.00.01 | 07.27.53 | 04.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.00.01 | 07.27.53 | 04.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.10.00 | 07.27.53 | 04.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
04.10.01 | 07.27.53 | 04.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.20.00 | 07.27.53 | 04.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
04.20.01 | 07.27.53 | 04.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.30.00 | 07.27.53 | 04.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
04.30.00 | 07.27.53 | 04.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
04.30.01 | 07.27.53 | 04.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.30.01 | 07.27.53 | 04.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.40.00 | 07.27.53 | 04.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
04.40.01 | 07.27.53 | 04.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.50.00 | 07.27.53 | 04.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
04.50.01 | 07.27.53 | 04.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.00.00 | 07.27.53 | 05.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
05.00.00 | 07.27.53 | 05.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
05.00.01 | 07.27.53 | 05.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.00.01 | 07.27.53 | 05.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.10.00 | 07.27.53 | 05.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
05.10.01 | 07.27.53 | 05.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.20.00 | 07.27.53 | 05.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
05.20.01 | 07.27.53 | 05.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.30.00 | 07.27.53 | 05.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
05.30.00 | 07.27.53 | 05.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
05.30.01 | 07.27.53 | 05.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.30.01 | 07.27.53 | 05.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.40.00 | 07.27.53 | 05.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
05.40.01 | 07.27.53 | 05.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.50.00 | 07.27.53 | 05.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
05.50.01 | 07.27.53 | 05.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.00.00 | 07.27.53 | 06.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
06.00.00 | 07.27.53 | 06.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
06.00.01 | 07.27.53 | 06.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.00.01 | 07.27.53 | 06.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.10.00 | 07.27.53 | 06.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
06.10.01 | 07.27.53 | 06.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.20.00 | 07.27.53 | 06.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
06.20.01 | 07.27.53 | 06.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.30.00 | 07.27.53 | 06.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
06.30.00 | 07.27.53 | 06.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
06.30.01 | 07.27.53 | 06.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.30.01 | 07.27.53 | 06.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.40.00 | 07.27.41 | 06.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
06.40.01 | 07.27.41 | 06.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.50.00 | 07.27.41 | 06.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
06.50.01 | 07.27.40 | 06.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.00.00 | 07.27.39 | 07.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
07.00.00 | 07.27.38 | 07.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
07.00.01 | 07.27.38 | 07.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.00.01 | 07.27.42 | 07.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.10.00 | 07.27.37 | 07.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
07.10.01 | 07.27.35 | 07.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.13.14 | 07.13.14 | 07.19.42 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07.18.12 | 07.18.12 | 07.24.36 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07.20.00 | 07.27.37 | 07.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
07.20.01 | 07.27.36 | 07.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.30.00 | 07.33.25 | 07.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
07.30.00 | 07.33.25 | 07.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
07.30.01 | 07.33.25 | 07.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.30.01 | 07.33.25 | 07.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.40.00 | 09.05.39 | 07.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
07.40.01 | 09.05.39 | 07.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.50.00 | 09.05.39 | 07.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
07.50.01 | 09.05.39 | 07.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.55.10 | 07.55.10 | 08.05.38 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07.55.10 | 07.55.10 | 08.05.38 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07.55.10 | 09.05.39 | 08.05.38 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07.55.12 | 07.55.12 | 07.55.16 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07.55.16 | 07.55.16 | 08.02.00 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08.00.00 | 09.05.39 | 08.00.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 51.7]
08.00.00 | 09.05.39 | 08.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 51.7]
08.00.00 | 09.05.39 | 08.00.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 51.7]
08.00.01 | 09.05.39 | 08.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.00.01 | 09.05.39 | 08.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
08.00.01 | 09.05.39 | 08.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.01.48 | 08.01.48 | 08.02.04 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
08.10.00 | 09.05.39 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
08.10.00 | 09.05.39 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
08.10.00 | 09.05.39 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
08.10.01 | 09.05.39 | 08.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.20.00 | 09.05.39 | 08.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.20.01 | 09.05.39 | 08.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.30.00 | 09.05.39 | 08.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.30.00 | 09.05.39 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.30.01 | 09.05.39 | 08.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.30.01 | 09.05.39 | 08.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.40.00 | 09.05.39 | 08.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.40.01 | 09.05.39 | 08.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.50.00 | 09.05.39 | 08.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.50.01 | 09.05.39 | 08.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.00.00 | 09.05.39 | 09.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.00.00 | 09.05.39 | 09.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.00.01 | 09.05.39 | 09.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.00.01 | 09.05.39 | 09.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.06.34 | 09.06.34 | 09.17.06 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
09.06.34 | 09.06.34 | 09.17.06 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
09.06.36 | 09.06.36 | 09.17.06 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
09.06.38 | 09.06.38 | 09.06.40 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
09.06.40 | 09.06.40 | 09.13.24 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
09.10.00 | 09.52.30 | 09.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.10.01 | 09.52.30 | 09.10.01 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
09.10.01 | 09.52.30 | 09.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
09.10.01 | 09.52.30 | 09.10.01 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
09.13.14 | 09.13.14 | 09.13.30 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
09.20.00 | 09.52.30 | 09.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.20.01 | 09.52.30 | 09.20.01 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
09.20.01 | 09.52.30 | 09.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
09.20.01 | 09.52.30 | 09.20.01 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
09.30.00 | 09.52.30 | 09.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.30.00 | 09.52.30 | 09.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.30.01 | 09.52.30 | 09.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.30.01 | 09.52.30 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.52.30 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.52.30 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.52.30 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.52.30 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.52.30 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.52.30 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.52.30 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.52.30 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.52.30 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.52.30 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.40.00 | 09.52.30 | 09.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.40.01 | 09.52.30 | 09.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.50.00 | 09.52.30 | 09.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.50.01 | 09.52.30 | 09.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.00.00 | 11.58.20 | 10.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.00.00 | 11.58.19 | 10.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.00.01 | 11.58.19 | 10.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.00.01 | 11.58.18 | 10.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.10.00 | 11.58.18 | 10.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.10.01 | 11.58.18 | 10.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.20.00 | 11.58.17 | 10.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.20.01 | 11.58.17 | 10.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.30.00 | 11.58.16 | 10.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.30.00 | 11.58.15 | 10.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.30.01 | 11.58.14 | 10.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.30.01 | 11.58.14 | 10.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.40.00 | 11.58.13 | 10.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.40.01 | 11.58.13 | 10.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.50.00 | 11.58.12 | 10.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.50.01 | 11.58.12 | 10.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.00.00 | 11.58.11 | 11.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.00.00 | 11.15.12 | 11.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.00.01 | 11.58.11 | 11.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.00.01 | 11.58.11 | 11.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.10.00 | 11.58.10 | 11.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.10.01 | 11.58.10 | 11.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.13.46 | 11.13.46 | 11.20.14 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11.20.00 | 11.58.09 | 11.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.20.01 | 11.58.09 | 11.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.21.04 | 11.21.04 | 11.27.30 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
11.30.00 | 11.58.09 | 11.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.30.00 | 11.58.08 | 11.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.30.01 | 11.57.00 | 11.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.30.01 | 11.57.01 | 11.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.40.00 | 11.57.02 | 11.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.40.01 | 11.57.03 | 11.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.50.00 | 11.57.03 | 11.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.50.01 | 11.58.06 | 11.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.00.00 | 13.18.34 | 12.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.00.00 | 13.18.34 | 12.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.00.01 | 13.18.34 | 12.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.00.01 | 13.18.34 | 12.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.07.40 | 13.18.34 | 12.10.30 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. FID
12.10.00 | 13.18.34 | 12.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.10.01 | 13.18.34 | 12.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.20.00 | 13.18.34 | 12.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.20.01 | 13.18.34 | 12.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.30.00 | 13.18.34 | 12.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.30.00 | 13.18.34 | 12.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.30.01 | 13.18.34 | 12.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.30.01 | 13.18.34 | 12.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.40.00 | 13.18.34 | 12.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.40.01 | 13.18.34 | 12.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
12.50.00 | 13.18.34 | 12.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.50.01 | 13.18.34 | 12.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.00.00 | 13.18.34 | 13.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.00.00 | 13.18.34 | 13.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.00.01 | 13.18.34 | 13.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.00.01 | 13.18.34 | 13.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.10.00 | 13.18.34 | 13.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.10.01 | 13.18.34 | 13.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.20.00 | 15.08.07 | 13.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.20.01 | 15.08.07 | 13.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.30.00 | 15.08.07 | 13.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.30.00 | 15.08.07 | 13.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.30.01 | 15.08.07 | 13.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.30.01 | 15.08.07 | 13.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.40.00 | 15.08.07 | 13.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.40.01 | 15.08.07 | 13.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.50.00 | 15.08.07 | 13.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.50.01 | 15.08.07 | 13.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.00.00 | 15.08.07 | 14.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.00.00 | 15.08.07 | 14.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.00.01 | 15.08.07 | 14.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.00.01 | 15.08.07 | 14.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.10.00 | 15.08.07 | 14.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.10.01 | 15.08.07 | 14.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.20.00 | 15.08.07 | 14.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.20.01 | 15.08.07 | 14.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.30.00 | 15.08.07 | 14.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.30.00 | 15.08.07 | 14.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.30.01 | 15.08.07 | 14.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.30.01 | 15.08.07 | 14.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.40.00 | 15.08.07 | 14.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.40.01 | 15.08.07 | 14.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.50.00 | 15.08.07 | 14.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.50.01 | 15.08.07 | 14.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.00.00 | 15.08.07 | 15.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.00.00 | 15.08.07 | 15.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.00.01 | 15.08.07 | 15.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.00.01 | 15.08.07 | 15.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.10.00 | 15.35.55 | 15.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.10.01 | 15.35.55 | 15.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.14.20 | 15.14.20 | 15.20.48 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15.20.00 | 15.35.55 | 15.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.20.01 | 15.35.55 | 15.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.24.04 | 15.24.04 | 15.30.28 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15.30.00 | 15.35.55 | 15.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.30.00 | 15.35.55 | 15.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.30.01 | 15.35.55 | 15.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.30.01 | 15.35.55 | 15.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.40.00 | 19.16.21 | 15.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.40.01 | 19.16.21 | 15.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.50.00 | 19.16.21 | 15.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.50.01 | 19.16.21 | 15.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.00.00 | 19.16.21 | 16.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.00.00 | 19.16.21 | 16.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.00.01 | 19.16.21 | 16.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.00.01 | 19.16.21 | 16.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.10.00 | 19.16.21 | 16.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.10.01 | 19.16.21 | 16.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.20.00 | 19.16.21 | 16.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.20.01 | 19.16.21 | 16.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.30.00 | 19.16.21 | 16.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.30.00 | 19.16.21 | 16.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.30.01 | 19.16.21 | 16.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.30.01 | 19.16.21 | 16.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.40.00 | 19.16.21 | 16.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.40.01 | 19.16.21 | 16.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.50.00 | 19.16.21 | 16.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.50.01 | 19.16.21 | 16.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
17.00.00 | 19.16.21 | 17.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.00.00 | 19.16.21 | 17.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.00.01 | 19.16.21 | 17.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
17.00.01 | 19.16.21 | 17.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
17.10.00 | 19.16.21 | 17.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.10.01 | 19.16.21 | 17.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
17.20.00 | 19.16.21 | 17.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.20.01 | 19.16.21 | 17.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
17.30.00 | 19.16.21 | 17.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.30.00 | 19.16.21 | 17.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.30.01 | 19.16.21 | 17.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.30.01 | 19.16.21 | 17.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
17.40.00 | 19.16.21 | 17.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.40.01 | 19.16.21 | 17.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.50.00 | 19.16.21 | 17.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.50.01 | 19.16.21 | 17.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.00.00 | 19.16.21 | 18.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.00.00 | 19.16.21 | 18.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.00.01 | 19.16.21 | 18.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.00.02 | 19.16.21 | 18.00.02 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.10.00 | 19.16.21 | 18.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.10.01 | 19.16.21 | 18.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.20.00 | 19.16.21 | 18.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.20.01 | 19.16.21 | 18.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.30.00 | 19.16.21 | 18.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.30.00 | 19.16.21 | 18.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.30.01 | 19.16.21 | 18.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.30.01 | 19.16.21 | 18.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.40.00 | 19.16.21 | 18.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.40.01 | 19.16.21 | 18.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.50.00 | 19.16.21 | 18.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.50.01 | 19.16.21 | 18.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.00.00 | 19.16.21 | 19.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.00.00 | 19.16.21 | 19.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.00.01 | 19.16.21 | 19.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.00.01 | 19.16.21 | 19.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.10.00 | 19.16.21 | 19.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.10.01 | 19.16.21 | 19.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.14.52 | 19.14.52 | 19.21.22 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19.20.00 | 20.26.39 | 19.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.20.01 | 20.26.39 | 19.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.26.58 | 19.26.58 | 19.33.22 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19.30.00 | 20.26.39 | 19.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.30.00 | 20.26.39 | 19.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.30.01 | 20.26.39 | 19.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.30.01 | 20.26.39 | 19.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.40.00 | 20.26.39 | 19.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.40.01 | 20.26.39 | 19.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.50.00 | 20.26.39 | 19.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.50.01 | 20.26.39 | 19.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.55.04 | 19.55.04 | 20.05.34 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19.55.04 | 20.26.39 | 20.05.34 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19.55.06 | 19.55.06 | 20.05.36 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19.55.06 | 19.55.06 | 19.55.10 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19.55.10 | 19.55.10 | 20.01.58 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20.00.00 | 20.26.39 | 20.00.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.0]
20.00.00 | 20.26.39 | 20.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.0]
20.00.00 | 20.26.39 | 20.00.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.0]
20.00.01 | 20.26.39 | 20.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.00.01 | 20.26.39 | 20.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.00.01 | 20.26.39 | 20.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.01.46 | 20.01.46 | 20.02.02 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
20.10.00 | 20.26.39 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
20.10.00 | 20.26.39 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
20.10.00 | 20.26.39 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
20.10.01 | 20.26.39 | 20.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.20.00 | 20.26.39 | 20.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.20.01 | 20.26.39 | 20.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.30.00 | 20.53.26 | 20.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.30.00 | 20.53.26 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.30.01 | 20.53.26 | 20.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.30.01 | 20.53.26 | 20.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.40.00 | 20.53.26 | 20.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.40.01 | 20.53.26 | 20.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.50.00 | 20.53.26 | 20.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.50.01 | 20.53.26 | 20.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.00.00 | 21.54.03 | 21.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.00.00 | 21.54.03 | 21.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.00.01 | 21.54.03 | 21.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.00.01 | 21.54.03 | 21.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.06.43 | 21.06.43 | 21.17.11 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
21.06.43 | 21.06.43 | 21.17.11 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
21.06.43 | 21.06.43 | 21.17.11 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
21.06.45 | 21.06.45 | 21.06.49 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
21.06.49 | 21.06.49 | 21.13.31 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
21.10.00 | 21.54.03 | 21.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.10.01 | 21.54.03 | 21.10.01 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 66.7]
21.10.01 | 21.54.03 | 21.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 66.7]
21.10.01 | 21.54.03 | 21.10.01 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 66.7]
21.13.25 | 21.13.25 | 21.13.37 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
21.20.00 | 21.54.03 | 21.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.20.01 | 21.54.03 | 21.20.01 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 28.3]
21.20.01 | 21.54.03 | 21.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 28.3]
21.20.01 | 21.54.03 | 21.20.01 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 28.3]
21.30.00 | 21.54.03 | 21.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.30.00 | 21.54.03 | 21.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.30.01 | 21.54.03 | 21.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
21.30.01 | 21.54.03 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.54.03 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.54.03 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.54.03 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.54.03 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.54.03 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.54.03 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.54.03 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.54.03 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.54.03 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.54.03 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.40.00 | 21.54.03 | 21.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.40.01 | 21.54.03 | 21.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
21.50.00 | 21.54.03 | 21.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.50.01 | 21.54.03 | 21.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
22.00.00 | 23.02.05 | 22.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.00.00 | 23.02.05 | 22.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.00.01 | 23.02.04 | 22.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
22.00.01 | 23.02.04 | 22.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
22.10.00 | 23.02.04 | 22.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.10.01 | 23.02.03 | 22.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
22.20.00 | 23.02.03 | 22.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.20.01 | 23.02.03 | 22.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
22.30.00 | 23.02.02 | 22.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.30.00 | 23.02.02 | 22.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.30.01 | 23.02.02 | 22.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
22.30.02 | 23.02.01 | 22.30.02 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
22.40.00 | 23.02.01 | 22.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.40.01 | 23.02.01 | 22.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
22.50.00 | 23.02.00 | 22.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.50.01 | 23.02.00 | 22.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
23.00.00 | 23.02.00 | 23.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.00.00 | 23.01.59 | 23.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.00.01 | 23.01.59 | 23.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
23.00.02 | 23.01.59 | 23.00.02 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
23.10.00 | 23.22.08 | 23.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.10.01 | 23.22.08 | 23.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
23.15.24 | 23.15.24 | 23.21.54 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23.20.00 | 23.22.08 | 23.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.20.01 | 23.22.07 | 23.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
23.29.50 | 23.29.50 | 23.36.16 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23.30.00 | 23.40.16 | 23.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.30.00 | 23.40.15 | 23.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.30.01 | 23.40.15 | 23.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
23.30.01 | 23.40.15 | 23.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
23.40.00 | 23.40.15 | 23.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.40.01 | 23.40.14 | 23.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
23.50.00 | 00.06.13 | 23.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.50.01 | 00.06.13 | 23.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl