## Linea 1
Ecologia oggi spa - Gioia Tauro - Data: 13/02/2013
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.0966 | 100 |  | 17.7923 | 100 |  | 7.3336 | 100 |  | 137.7606 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9532 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.8178 | 100 |  | 12.5187 | 100 |  | 152.5498 | 100 |  | 991.1649 | 100 |  | 50090.0312 | 100 |  | 910.0667 | 100 |  | 6.8234 | 100 |  | In Marcia
01:00 |  | 5.4628 | 100 |  | 18.067 | 100 |  | 7.2085 | 100 |  | 141.6059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0142 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 78.3333 |  | 12.946 | 100 |  | 12.3692 | 100 |  | 152.6597 | 100 |  | 991.2443 | 100 |  | 49891.6602 | 100 |  | 901.7944 | 100 |  | 7.0389 | 100 |  | In Marcia
01:30 |  | 5.5849 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2268 | 100 |  | 141.1786 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8006 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.949 | 100 |  | 12.4302 | 100 |  | 152.2019 | 100 |  | 991.6349 | 100 |  | 49876.3984 | 100 |  | 904.1166 | 100 |  | 6.9681 | 100 |  | In Marcia
02:00 |  | 4.4862 | 100 |  | 1.3428 | 100 |  | 7.0925 | 100 |  | 139.8358 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8006 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 13.1016 | 100 |  | 12.1006 | 100 |  | 151.4878 | 100 |  | 992.2269 | 100 |  | 49693.2891 | 100 |  | 897.9445 | 100 |  | 7.1286 | 100 |  | In Marcia
02:30 |  | 4.8219 | 100 |  | 22.9499 | 98.8889 |  | 7.0925 | 100 |  | 144.8103 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2279 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85452 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 13.1809 | 100 |  | 14.5238 | 100 |  | 150.4624 | 100 |  | 992.6298 | 100 |  | 50398.2656 | 100 |  | 903.7611 | 100 |  | 6.5622 | 100 |  | In Marcia
03:00 |  | 4.5473 | 100 |  | 42.6954 | 92.2222 |  | 7.1688 | 100 |  | 143.6201 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1739 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0824 | 93.8889 |  | 1.6175 | 100 |  | 13.0039 | 100 |  | 14.6306 | 100 |  | 152.092 | 100 |  | 992.8861 | 100 |  | 50932.3398 | 100 |  | 907.8611 | 100 |  | 6.6618 | 100 |  | In Marcia
03:30 |  | 5.8596 | 100 |  | 24.5979 | 98.8889 |  | 7.0864 | 100 |  | 143.5591 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54933 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 13.007 | 100 |  | 11.887 | 100 |  | 151.1582 | 100 |  | 992.9227 | 100 |  | 49720.7539 | 100 |  | 905.1611 | 100 |  | 7.0346 | 100 |  | In Marcia
04:00 |  | 5.6459 | 100 |  | 34.547 | 100 |  | 6.1525 | 100 |  | 167.5771 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8382 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51881 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 13.5655 | 100 |  | 10.947 | 100 |  | 148.7594 | 100 |  | 993.0876 | 100 |  | 49302.6523 | 100 |  | 907.2333 | 100 |  | 7.7596 | 100 |  | In Marcia
04:30 |  | 3.9674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9124 | 100 |  | 142.0026 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5941 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 13.2176 | 100 |  | 11.6611 | 100 |  | 147.5692 | 100 |  | 993.1608 | 100 |  | 50645.4648 | 100 |  | 889.8222 | 100 |  | 7.2548 | 100 |  | In Marcia
05:00 |  | 5.6764 | 100 |  | 2.5636 | 100 |  | 7.1566 | 100 |  | 144.4441 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2889 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 78.3333 |  | 12.9795 | 100 |  | 11.8137 | 100 |  | 148.4298 | 100 |  | 993.4355 | 100 |  | 49729.9102 | 100 |  | 900.1389 | 100 |  | 6.9239 | 100 |  | In Marcia
05:30 |  | 6.1953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2848 | 100 |  | 144.4441 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5259 | 100 |  | 12.8208 | 100 |  | 12.0212 | 100 |  | 149.0707 | 100 |  | 993.9848 | 100 |  | 49888.6094 | 100 |  | 906.9778 | 100 |  | 6.8156 | 100 |  | In Marcia
06:00 |  | 5.7375 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1322 | 100 |  | 141.3007 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 13.0192 | 100 |  | 11.8686 | 100 |  | 150.5722 | 100 |  | 994.0886 | 100 |  | 49678.0312 | 100 |  | 902.3444 | 100 |  | 6.9956 | 100 |  | In Marcia
06:30 |  | 5.6764 | 100 |  | 13.3366 | 97.2222 |  | 7.1535 | 100 |  | 140.1105 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9227 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 96.1111 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.9429 | 100 |  | 11.8961 | 100 |  | 150.8469 | 100 |  | 994.2656 | 100 |  | 49501.0234 | 100 |  | 904.1611 | 100 |  | 7.0599 | 100 |  | In Marcia
07:00 |  | 5.7375 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1841 | 100 |  | 144.3831 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.9124 | 100 |  | 11.8107 | 100 |  | 151.5793 | 100 |  | 994.8454 | 100 |  | 49577.3203 | 100 |  | 904.1334 | 100 |  | 7.0559 | 100 |  | In Marcia
07:30 |  | 5.829 | 100 |  | 60.2435 | 91.1111 |  | 6.9094 | 100 |  | 147.8011 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3265 | 89.4444 |  | 1.587 | 100 |  | 13.126 | 100 |  | 11.3834 | 100 |  | 151.9272 | 100 |  | 995.2361 | 100 |  | 49897.7617 | 100 |  | 906.6055 | 100 |  | 7.5553 | 100 |  | In Marcia
08:00 |  | 5.1271 | 85.5556 |  | 15.9612 | 82.2222 |  | 6.8606 | 85.5556 |  | 168.6453 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 1.587 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 1.4344 | 85.5556 |  | 1.587 | 100 |  | 13.2176 | 85.5556 |  | 11.652 | 85.5556 |  | 150.6455 | 100 |  | 995.584 | 100 |  | 50611.8945 | 100 |  | 915.4167 | 100 |  | 7.4389 | 100 |  | In Marcia
08:30 |  | 4.4252 | 79.4444 |  | 8.2705 | 79.4444 |  | 7.1688 | 79.4444 |  | 182.4397 | 79.4444 |  | 0 | 79.4444 |  | 1.1902 | 79.4444 |  | 0 | 79.4444 |  | 0 | 79.4444 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.9368 | 79.4444 |  | 12.2868 | 79.4444 |  | 151.03 | 100 |  | 995.8403 | 100 |  | 52742.0898 | 100 |  | 937.5833 | 100 |  | 7.0415 | 100 |  | In Marcia
09:00 |  | 4.4557 | 100 |  | 1.8006 | 100 |  | 7.2024 | 100 |  | 176.5496 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0987 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 77.7778 |  | 12.8941 | 100 |  | 12.2532 | 100 |  | 152.4216 | 100 |  | 995.9685 | 100 |  | 52949.6133 | 100 |  | 937.0833 | 100 |  | 6.9814 | 100 |  | In Marcia
09:30 |  | 6.1342 | 100 |  | 37.2326 | 93.3333 |  | 7.1078 | 100 |  | 174.0776 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9298 | 97.7778 |  | 1.587 | 100 |  | 12.9887 | 100 |  | 12.1982 | 100 |  | 153.502 | 100 |  | 996.0967 | 100 |  | 52974.0273 | 100 |  | 930.9167 | 100 |  | 7.1148 | 100 |  | In Marcia
10:00 |  | 6.1342 | 100 |  | 55.9404 | 91.1111 |  | 6.8453 | 100 |  | 167.7603 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3499 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7304 | 96.1111 |  | 1.709 | 100 |  | 13.3488 | 100 |  | 14.6794 | 100 |  | 154.1246 | 100 |  | 996.4812 | 100 |  | 53361.6133 | 100 |  | 919.0333 | 100 |  | 6.9894 | 100 |  | In Marcia
10:30 |  | 5.9511 | 100 |  | 8.4231 | 100 |  | 6.8056 | 100 |  | 159.4592 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 13.419 | 100 |  | 14.1789 | 100 |  | 155.9374 | 100 |  | 996.8291 | 100 |  | 53038.1172 | 100 |  | 902.0333 | 100 |  | 7.2168 | 100 |  | In Marcia
11:00 |  | 6.2563 | 100 |  | 10.3458 | 100 |  | 7.0803 | 100 |  | 161.4429 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 13.0924 | 100 |  | 11.9999 | 100 |  | 154.2894 | 100 |  | 996.9939 | 100 |  | 52000.4883 | 100 |  | 911.8666 | 100 |  | 7.1548 | 100 |  | In Marcia
11:30 |  | 6.0427 | 100 |  | 25.4524 | 98.8889 |  | 7.0528 | 100 |  | 155.1866 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4883 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 13.0802 | 100 |  | 11.887 | 100 |  | 152.3484 | 100 |  | 997.293 | 100 |  | 51951.6602 | 100 |  | 912.6833 | 100 |  | 7.2319 | 100 |  | In Marcia
12:00 |  | 6.531 | 100 |  | 12.6652 | 100 |  | 7.3275 | 100 |  | 162.2974 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5259 | 100 |  | 12.8391 | 100 |  | 12.186 | 100 |  | 151.7991 | 100 |  | 997.3846 | 100 |  | 52140.875 | 100 |  | 922.3889 | 100 |  | 6.7604 | 100 |  | In Marcia
12:30 |  | 6.0732 | 100 |  | 20.6305 | 98.8889 |  | 7.5655 | 100 |  | 159.5202 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 12.5065 | 100 |  | 12.6011 | 100 |  | 152.4033 | 100 |  | 997.1465 | 100 |  | 52101.1992 | 100 |  | 940.1389 | 100 |  | 6.5854 | 100 |  | In Marcia
13:00 |  | 6.4089 | 100 |  | 9.064 | 100 |  | 7.3 | 100 |  | 162.3585 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5259 | 87.2222 |  | 12.8452 | 100 |  | 12.0914 | 100 |  | 152.916 | 100 |  | 996.8901 | 100 |  | 51960.8125 | 100 |  | 924.1556 | 100 |  | 6.9348 | 100 |  | In Marcia
13:30 |  | 6.2258 | 100 |  | 33.4178 | 100 |  | 7.3794 | 100 |  | 158.5131 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4954 | 100 |  | 1.5259 | 91.1111 |  | 12.772 | 100 |  | 12.1281 | 100 |  | 152.971 | 100 |  | 996.5911 | 100 |  | 52006.5938 | 100 |  | 926.9278 | 100 |  | 6.8628 | 100 |  | In Marcia
14:00 |  | 6.3478 | 100 |  | 16.9988 | 100 |  | 7.3611 | 100 |  | 164.6779 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5259 | 100 |  | 12.7781 | 100 |  | 11.887 | 100 |  | 153.6119 | 100 |  | 996.5056 | 100 |  | 51936.3984 | 100 |  | 927.9944 | 100 |  | 7.0589 | 100 |  | In Marcia
14:30 |  | 6.5004 | 100 |  | 45.3505 | 99.4444 |  | 7.3122 | 100 |  | 163.7623 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.88504 | 100 |  | 1.5259 | 100 |  | 12.7842 | 100 |  | 12.0579 | 100 |  | 153.7584 | 100 |  | 996.4202 | 100 |  | 52046.2656 | 100 |  | 922.9445 | 100 |  | 6.9793 | 100 |  | In Marcia
15:00 |  | 5.829 | 100 |  | 44.5265 | 94.4444 |  | 7.3031 | 100 |  | 162.2059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0753 | 96.1111 |  | 1.5259 | 100 |  | 12.7689 | 100 |  | 12.2013 | 100 |  | 154.1978 | 100 |  | 996.0906 | 100 |  | 51789.9102 | 100 |  | 928.7389 | 100 |  | 7.0394 | 100 |  | In Marcia
15:30 |  | 6.5615 | 100 |  | 5.7375 | 92.7778 |  | 7.3611 | 100 |  | 169.7745 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 96.1111 |  | 1.5259 | 100 |  | 12.7567 | 100 |  | 12.3142 | 100 |  | 154.1246 | 100 |  | 996.2432 | 100 |  | 51600.6953 | 100 |  | 920.75 | 100 |  | 7.0142 | 100 |  | In Marcia
16:00 |  | 6.5615 | 100 |  | 30.9153 | 98.3333 |  | 7.5167 | 100 |  | 175.2068 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.12207 | 100 |  | 1.4954 | 100 |  | 12.5614 | 100 |  | 12.2715 | 100 |  | 154.1063 | 100 |  | 996.3958 | 100 |  | 51493.8828 | 100 |  | 941.0056 | 100 |  | 6.6995 | 100 |  | In Marcia
16:30 |  | 6.3478 | 100 |  | 49.0738 | 98.3333 |  | 7.4557 | 100 |  | 173.1315 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.88504 | 100 |  | 1.4954 | 100 |  | 12.6102 | 100 |  | 12.1799 | 100 |  | 154.6373 | 100 |  | 996.8047 | 100 |  | 51274.1484 | 100 |  | 939.5111 | 100 |  | 6.7587 | 100 |  | In Marcia
17:00 |  | 5.9206 | 100 |  | 31.5256 | 86.6667 |  | 7.4313 | 100 |  | 175.3594 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6927 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.472 | 87.7778 |  | 1.4954 | 97.2222 |  | 12.6316 | 100 |  | 12.4607 | 100 |  | 153.7217 | 100 |  | 997.1832 | 100 |  | 51194.8008 | 100 |  | 941.9111 | 100 |  | 6.7818 | 100 |  | In Marcia
17:30 |  | 6.4394 | 100 |  | 17.365 | 93.3333 |  | 7.2298 | 100 |  | 169.9576 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0447 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42726 | 96.1111 |  | 1.5564 | 81.1111 |  | 12.8697 | 100 |  | 12.122 | 100 |  | 153.3738 | 100 |  | 997.3602 | 100 |  | 51188.6953 | 100 |  | 927.5278 | 100 |  | 7.1272 | 100 |  | In Marcia
18:00 |  | 6.592 | 100 |  | 18.5553 | 87.2222 |  | 7.1169 | 100 |  | 172.8263 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.73244 | 90 |  | 1.5564 | 100 |  | 13.0039 | 100 |  | 11.951 | 100 |  | 153.5752 | 100 |  | 997.5005 | 100 |  | 51423.6875 | 100 |  | 921.1166 | 100 |  | 7.3071 | 100 |  | In Marcia
18:30 |  | 5.9206 | 100 |  | 32.7158 | 98.8889 |  | 6.9246 | 100 |  | 168.6758 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.472 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.97659 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 13.361 | 100 |  | 14.9022 | 100 |  | 152.8977 | 100 |  | 997.8912 | 100 |  | 52082.8867 | 100 |  | 908.1945 | 100 |  | 6.9192 | 100 |  | In Marcia
19:00 |  | 5.1576 | 100 |  | 19.2877 | 100 |  | 6.7537 | 100 |  | 158.3605 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7772 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 13.5441 | 100 |  | 15.1524 | 100 |  | 154.564 | 100 |  | 998.0255 | 100 |  | 52088.9922 | 100 |  | 886.1945 | 100 |  | 7.2402 | 100 |  | In Marcia
19:30 |  | 5.6764 | 100 |  | 1.8006 | 93.3333 |  | 7.4892 | 100 |  | 161.5345 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2584 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 96.1111 |  | 1.5259 | 100 |  | 12.6988 | 100 |  | 13.361 | 100 |  | 153.2456 | 100 |  | 998.2757 | 100 |  | 52299.5703 | 100 |  | 918.7222 | 100 |  | 6.4746 | 100 |  | In Marcia
20:00 |  | 1.9532 | 85 |  | 45.32 | 85 |  | 7.6113 | 85 |  | 165.5324 | 85 |  | 0 | 85 |  | 1.8311 | 85 |  | 0 | 85 |  | 1.4954 | 85 |  | 1.4954 | 100 |  | 12.534 | 85 |  | 12.9643 | 85 |  | 151.2681 | 100 |  | 998.3734 | 100 |  | 52378.918 | 100 |  | 934.0167 | 100 |  | 6.4902 | 100 |  | In Marcia
20:30 |  | 1.3123 | 80 |  | 24.6284 | 79.4444 |  | 7.6479 | 80 |  | 155.0035 | 80 |  | 0 | 80 |  | 2.1058 | 80 |  | 0 | 80 |  | 0 | 80 |  | 1.4649 | 100 |  | 12.5217 | 80 |  | 12.7049 | 80 |  | 149.9313 | 100 |  | 998.3184 | 100 |  | 52366.7109 | 100 |  | 942.5167 | 100 |  | 6.4947 | 100 |  | In Marcia
21:00 |  | 0.97659 | 100 |  | 52.6444 | 97.7778 |  | 7.5472 | 100 |  | 171.4835 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8006 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1973 | 100 |  | 1.4649 | 100 |  | 12.5217 | 100 |  | 12.7964 | 100 |  | 150.0229 | 100 |  | 998.3123 | 100 |  | 52342.2969 | 100 |  | 947.7111 | 100 |  | 6.5211 | 100 |  | In Marcia
21:30 |  | 1.587 | 100 |  | 30.6406 | 95 |  | 7.59 | 100 |  | 176.6716 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42726 | 96.1111 |  | 1.4649 | 78.3333 |  | 12.4943 | 100 |  | 12.4821 | 100 |  | 150.2609 | 100 |  | 998.1231 | 100 |  | 52296.5195 | 100 |  | 948.0333 | 100 |  | 6.4442 | 100 |  | In Marcia
22:00 |  | 6.1037 | 100 |  | 64.8518 | 98.3333 |  | 7.5686 | 100 |  | 176.6411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9837 | 100 |  | 1.4649 | 100 |  | 12.5065 | 100 |  | 12.4699 | 100 |  | 150.1511 | 100 |  | 998.2269 | 100 |  | 52342.2969 | 100 |  | 954.6 | 100 |  | 6.5246 | 100 |  | In Marcia
22:30 |  | 5.8901 | 100 |  | 45.9304 | 92.7778 |  | 7.4923 | 100 |  | 171.8497 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9532 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 95.5556 |  | 1.4649 | 100 |  | 12.5126 | 100 |  | 12.479 | 100 |  | 150.5356 | 100 |  | 998.0499 | 100 |  | 52330.0898 | 100 |  | 949.9722 | 100 |  | 6.5812 | 100 |  | In Marcia
23:00 |  | 6.3173 | 100 |  | 52.3698 | 99.4444 |  | 7.2695 | 100 |  | 170.6595 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 100 |  | 1.5259 | 100 |  | 12.8056 | 100 |  | 12.244 | 100 |  | 150.9934 | 100 |  | 998.0682 | 100 |  | 52885.5234 | 100 |  | 937.0278 | 100 |  | 6.9791 | 100 |  | In Marcia
23:30 |  | 6.3784 | 100 |  | 17.4871 | 99.4444 |  | 7.1322 | 100 |  | 163.8844 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.9887 | 100 |  | 12.0884 | 100 |  | 151.8174 | 100 |  | 998.1902 | 100 |  | 51957.7617 | 100 |  | 918.7944 | 100 |  | 7.1488 | 100 |  | In Marcia
24:00 |  | 6.592 | 100 |  | 24.3233 | 93.8889 |  | 7.2573 | 100 |  | 162.6942 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8006 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.67141 | 96.1111 |  | 1.5259 | 100 |  | 12.8239 | 100 |  | 12.1555 | 100 |  | 150.8469 | 100 |  | 998.2757 | 100 |  | 50553.9102 | 100 |  | 923.5667 | 100 |  | 6.9872 | 100 |  | In Marcia
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.97659 |  |  | 0 |  |  | 6.1525 |  |  | 137.7606 | [5 empty] | 1.0987 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.4649 |  |  | 12.4943 |  |  | 10.947 |  |  | 147.5692 |  |  | 991.1649 |  |  | 49302.6523 |  |  | 886.1945 |  |  | 6.4442
MAX |  | 6.592 |  |  | 64.8518 |  |  | 7.6479 |  |  | 182.4397 | [5 empty] | 3.6927 | [5 empty] | 4.7304 |  |  | 1.7396 |  |  | 13.5655 |  |  | 15.1524 |  |  | 155.9374 |  |  | 998.3734 |  |  | 53361.6133 |  |  | 954.6 |  |  | 7.7596
%Medie < Soglia |  | 98.9185 | [8 empty] | 97.9201 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.0849
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.4387 | 100 |  | 23.9456 | 100 |  | 7.2117 | 100 |  | 160.0537 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9208 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.79793 | 100 |  | 1.5596 | 100 |  | 12.9085 | 100 |  | 12.4844 | 100 |  | 152.0291 | 100 |  | 995.9281 | 100 |  | 51386.1762 | 100 |  | 920.275 | 100 |  | 6.9484 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl | [12 empty] | 100% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Linea 2
Ecologia oggi spa - Gioia Tauro - Data: 13/02/2013
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.051881 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8616 | 100 | (4) | 1.1292 | 78.3333 | (4) | 20.7801 | 100 |  | 1.1109 | 100 |  | 28.8034 | 100 |  | 993.6552 | 100 |  | 54124.5781 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.5392 | 100 |  | Fermo
01:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0.051881 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1058 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 20.7831 | 100 |  | 1.1139 | 100 |  | 28.8766 | 100 |  | 993.7346 | 100 |  | 54457.2266 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.5323 | 100 |  | Fermo
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0.051881 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3804 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 20.7831 | 100 |  | 1.1109 | 100 |  | 28.8217 | 100 |  | 994.0947 | 100 |  | 60191.6562 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.5414 | 100 |  | Fermo
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.051881 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2279 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.7831 | 100 |  | 1.0926 | 100 |  | 28.8034 | 100 |  | 994.9675 | 100 |  | 59327.9805 | 100 |  | 15.8278 | 100 |  | 19.5582 | 100 |  | Fermo
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0.051881 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1973 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.7831 | 100 |  | 1.059 | 100 |  | 28.4005 | 100 |  | 995.3032 | 100 |  | 59373.7617 | 100 |  | 15.8611 | 100 |  | 19.5602 | 100 |  | Fermo
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0.04883 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9837 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.7862 | 100 |  | 1.0529 | 100 |  | 28.0709 | 100 |  | 995.3337 | 100 |  | 59230.3242 | 100 |  | 14.9611 | 100 |  | 19.5632 | 100 |  | Fermo
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0.04883 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8616 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.7831 | 100 |  | 1.0559 | 100 |  | 27.8878 | 100 |  | 995.3093 | 100 |  | 59288.3086 | 100 |  | 14.55 | 100 |  | 19.5595 | 100 |  | Fermo
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0.04883 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9532 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.7862 | 100 |  | 1.0437 | 100 |  | 27.7047 | 100 |  | 995.5413 | 100 |  | 59361.5547 | 100 |  | 15 | 100 |  | 19.5564 | 100 |  | Fermo
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0.04883 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8616 | 100 | (4) | 1.1597 | 78.3333 | (4) | 20.7831 | 100 |  | 1.0407 | 100 |  | 27.485 | 100 |  | 995.6511 | 100 |  | 59382.9141 | 100 |  | 15.7833 | 100 |  | 19.5533 | 100 |  | Fermo
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.051881 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1058 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.7831 | 100 |  | 1.0163 | 100 |  | 27.43 | 100 |  | 996.054 | 100 |  | 59407.332 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.544 | 100 |  | Fermo
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0.051881 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1973 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.7801 | 100 |  | 1.0102 | 100 |  | 27.43 | 100 |  | 996.3835 | 100 |  | 59395.125 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.5381 | 100 |  | Fermo
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0.051881 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1363 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.7801 | 100 |  | 0.97354 | 100 |  | 27.3934 | 100 |  | 996.5728 | 100 |  | 59480.5742 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.5442 | 100 |  | Fermo
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0.051881 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1058 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.7831 | 100 |  | 1.0315 | 100 |  | 27.3751 | 100 |  | 996.9207 | 100 |  | 58497.8789 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.5324 | 100 |  | Fermo
07:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0.045778 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0447 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.7892 | 100 |  | 1.0193 | 100 |  | 25.9651 | 100 |  | 997.647 | 100 |  | 20444.3496 | 100 |  | 16.3778 | 100 |  | 19.6766 | 100 |  | Fermo
07:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0.045778 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9227 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.7862 | 100 |  | 1.0041 | 100 |  | 24.5186 | 100 |  | 998.0132 | 100 |  | 19132.0527 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.7603 | 100 |  | Fermo
08:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8921 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.7892 | 100 |  | 1.0041 | 100 |  | 24.0974 | 100 |  | 998.4466 | 100 |  | 19058.8086 | 100 |  | 17.1833 | 100 |  | 19.7702 | 100 |  | Fermo
08:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9227 | 100 | (4) | 0.97659 | 77.2222 | (4) | 20.7862 | 100 |  | 1.0071 | 100 |  | 23.8227 | 100 |  | 998.6846 | 100 |  | 19302.957 | 100 |  | 16.5778 | 100 |  | 19.7623 | 100 |  | Fermo
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0.042726 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9532 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.7831 | 100 |  | 1.001 | 100 |  | 23.603 | 100 |  | 998.6968 | 100 |  | 21225.623 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.7611 | 100 |  | Fermo
09:30 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 100 | (4) | 20.661 | 65 | (4) | 0.96744 | 65 |  | 23.8044 | 100 |  | 998.8494 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 15.6889 | 100 |  | 19.8173 | 100 |  | Fermo
10:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.9052 | 100 |  | 0.95523 | 100 |  | 23.31 | 100 |  | 999.4049 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 16.7278 | 100 |  | 20.2621 | 100 |  | Fermo
10:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.8991 | 100 |  | 0.96438 | 100 |  | 22.779 | 100 |  | 999.6674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.9722 | 100 |  | 20.3146 | 100 |  | Fermo
11:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8006 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.8991 | 100 |  | 0.97964 | 100 |  | 22.3212 | 100 |  | 999.7345 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 17.9333 | 100 |  | 20.3248 | 100 |  | Fermo
11:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8311 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.896 | 100 |  | 0.97354 | 100 |  | 21.9733 | 100 |  | 999.9908 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.3944 | 100 |  | 20.3084 | 100 |  | Fermo
12:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8616 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.896 | 100 |  | 0.97964 | 100 |  | 21.6803 | 100 |  | 1000.119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.0333 | 100 |  | 20.3078 | 100 |  | Fermo
12:30 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8616 | 100 | (4) | 1.1292 | 78.8889 | (4) | 20.896 | 100 |  | 0.98575 | 100 |  | 21.424 | 100 |  | 999.8199 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.3173 | 100 |  | Fermo
13:00 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8921 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.896 | 100 |  | 1.0041 | 100 |  | 21.3141 | 100 |  | 999.6674 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.3382 | 100 |  | Fermo
13:30 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8921 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.896 | 100 |  | 1.0193 | 100 |  | 21.2592 | 100 |  | 999.4171 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.3387 | 100 |  | Fermo
14:00 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8616 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.896 | 100 |  | 1.0254 | 100 |  | 21.4972 | 100 |  | 999.3073 | 100 |  | 7461.7754 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.3663 | 100 |  | Fermo
14:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.57985 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4954 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.9052 | 100 |  | 0.97964 | 100 |  | 24.5735 | 100 |  | 999.1852 | 100 |  | 24625.3848 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.0566 | 100 |  | Fermo
15:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.57985 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.9052 | 100 |  | 0.94913 | 100 |  | 25.4524 | 100 |  | 998.7762 | 100 |  | 24738.3047 | 100 |  | 20 | 100 |  | 19.9717 | 100 |  | Fermo
15:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.9052 | 100 |  | 0.91861 | 100 |  | 25.4891 | 100 |  | 999.0082 | 100 |  | 21799.3711 | 100 |  | 20 | 100 |  | 19.9572 | 100 |  | Fermo
16:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.9052 | 100 |  | 0.90335 | 100 |  | 25.1411 | 100 |  | 999.2279 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.2328 | 100 |  | Fermo
16:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0.97659 | 77.7778 | (4) | 20.8991 | 100 |  | 0.91861 | 100 |  | 24.6284 | 100 |  | 999.6613 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.5611 | 100 |  | 20.2956 | 100 |  | Fermo
17:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.896 | 100 |  | 0.92166 | 100 |  | 23.3833 | 100 |  | 999.9298 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.2167 | 100 |  | 20.2988 | 100 |  | Fermo
17:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.8991 | 100 |  | 0.9003 | 100 |  | 21.6987 | 100 |  | 1000.0824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.3278 | 100 |  | 20.2901 | 100 |  | Fermo
18:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.8991 | 100 |  | 0.86978 | 100 |  | 19.4281 | 100 |  | 1000.2533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.4167 | 100 |  | 20.258 | 100 |  | Fermo
18:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.896 | 100 |  | 0.84841 | 100 |  | 20.6 | 100 |  | 1000.7172 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.2354 | 100 |  | Fermo
19:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.893 | 100 |  | 0.84841 | 100 |  | 17.6336 | 100 |  | 1000.8331 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.2389 | 100 |  | Fermo
19:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.896 | 100 |  | 0.84841 | 100 |  | 18.2562 | 100 |  | 1001.0407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.2495 | 100 |  | Fermo
20:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.67141 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 20.896 | 100 |  | 0.85147 | 100 |  | 16.8279 | 100 |  | 1001.0834 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.2514 | 100 |  | Fermo
20:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0.91556 | 77.2222 | (4) | 20.8991 | 100 |  | 0.86062 | 100 |  | 14.246 | 100 |  | 1001.0834 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.15 | 100 |  | 20.2515 | 100 |  | Fermo
21:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.54933 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.4954 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5259 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 20.8991 | 100 |  | 0.86367 | 100 |  | 16.1138 | 100 |  | 1001.059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.2507 | 100 |  | Fermo
21:30 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 100 | (4) | 20.7129 | 65 | (4) | 0.88809 | 65 |  | 18.3843 | 100 |  | 1000.8759 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.2509 | 100 |  | Fermo
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.587 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.8991 | 100 |  | 0.90335 | 100 |  | 18.6407 | 100 |  | 1000.9369 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.2667 | 100 |  | Fermo
22:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5259 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.8991 | 100 |  | 0.9125 | 100 |  | 18.421 | 100 |  | 1000.8087 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.2712 | 100 |  | Fermo
23:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5564 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.8991 | 100 |  | 0.91556 | 100 |  | 18.0731 | 100 |  | 1000.8087 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.2625 | 100 |  | Fermo
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.587 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.8991 | 100 |  | 0.91556 | 100 |  | 17.8533 | 100 |  | 1000.9125 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.9389 | 100 |  | 20.253 | 100 |  | Fermo
24:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.5259 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.587 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.8991 | 100 |  | 0.9125 | 100 |  | 17.597 | 100 |  | 1000.9064 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.0389 | 100 |  | 20.2434 | 100 |  | Fermo
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.7897 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Ecologia oggi spa- Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 13/02/2013
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00.00.01 | 05.22.19 | 00.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
00.00.02 | 05.22.19 | 00.00.02 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
00.10.01 | 05.22.19 | 00.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
00.15.05 | 00.15.05 | 00.21.40 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
00.20.01 | 05.22.19 | 00.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
00.30.01 | 05.22.19 | 00.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
00.30.01 | 05.22.19 | 00.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
00.32.00 | 00.32.00 | 00.35.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
00.40.01 | 05.22.19 | 00.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
00.47.13 | 00.47.13 | 00.53.37 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
00.50.01 | 05.22.19 | 00.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
01.00.01 | 05.22.19 | 01.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
01.00.01 | 05.22.19 | 01.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
01.10.01 | 05.22.19 | 01.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
01.20.01 | 05.22.19 | 01.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
01.30.01 | 05.22.19 | 01.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
01.30.01 | 05.22.19 | 01.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
01.40.01 | 05.22.19 | 01.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
01.50.01 | 05.22.19 | 01.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
02.00.01 | 05.22.19 | 02.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
02.00.01 | 05.22.19 | 02.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
02.10.01 | 05.22.19 | 02.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
02.20.01 | 05.22.19 | 02.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
02.30.01 | 05.22.19 | 02.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
02.30.01 | 05.22.19 | 02.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
02.31.00 | 02.31.00 | 02.33.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
02.33.00 | 02.33.00 | 02.36.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
02.40.01 | 05.22.19 | 02.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
02.50.01 | 05.22.19 | 02.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
03.00.01 | 05.22.19 | 03.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
03.00.01 | 05.22.19 | 03.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
03.02.00 | 03.02.00 | 03.04.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
03.10.01 | 05.22.19 | 03.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
03.20.01 | 05.22.19 | 03.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
03.30.01 | 05.22.19 | 03.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
03.30.01 | 05.22.19 | 03.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
03.40.01 | 05.22.19 | 03.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
03.50.01 | 05.22.19 | 03.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
04.00.01 | 05.22.19 | 04.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
04.00.01 | 05.22.19 | 04.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
04.01.00 | 04.01.00 | 04.06.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
04.10.01 | 05.22.19 | 04.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
04.15.37 | 04.15.37 | 04.22.10 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04.20.01 | 05.22.19 | 04.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
04.30.01 | 05.22.19 | 04.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
04.30.01 | 05.22.19 | 04.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
04.40.01 | 05.22.19 | 04.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
04.50.01 | 05.22.19 | 04.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
04.50.09 | 04.50.09 | 04.56.33 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
05.00.01 | 05.22.19 | 05.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
05.00.01 | 05.22.19 | 05.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
05.10.01 | 05.22.19 | 05.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
05.20.01 | 05.22.19 | 05.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
05.30.01 | 07.00.41 | 05.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
05.30.01 | 07.00.41 | 05.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
05.40.01 | 07.00.41 | 05.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
05.50.01 | 07.00.41 | 05.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
06.00.01 | 07.00.41 | 06.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
06.00.01 | 07.00.41 | 06.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
06.01.00 | 06.01.00 | 06.08.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06.01.00 | 06.01.00 | 06.03.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
06.10.01 | 07.00.41 | 06.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
06.20.01 | 07.00.41 | 06.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
06.30.01 | 07.00.41 | 06.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
06.30.01 | 07.00.41 | 06.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
06.40.01 | 07.00.41 | 06.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
06.50.01 | 07.00.41 | 06.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
07.00.01 | 07.00.41 | 07.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
07.00.01 | 07.00.41 | 07.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
07.10.01 | 07.30.13 | 07.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
07.12.00 | 07.12.00 | 07.18.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07.20.01 | 07.30.13 | 07.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
07.22.00 | 07.22.00 | 07.26.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07.30.01 | 07.30.13 | 07.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
07.30.01 | 07.30.13 | 07.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
07.40.01 | 09.13.11 | 07.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
07.50.01 | 09.13.11 | 07.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
07.55.40 | 07.55.40 | 08.06.14 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07.55.40 | 07.55.40 | 08.06.12 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07.55.40 | 09.13.11 | 08.06.12 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07.55.42 | 07.55.42 | 07.55.46 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07.55.46 | 07.55.46 | 08.02.34 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08.00.00 | 09.13.11 | 08.00.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
08.00.00 | 09.13.11 | 08.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
08.00.00 | 09.13.11 | 08.00.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 46.7]
08.00.01 | 09.13.11 | 08.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
08.00.01 | 09.13.11 | 08.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
08.02.22 | 08.02.22 | 08.02.38 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
08.10.00 | 08.10.00 | 08.24.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
08.10.00 | 09.13.11 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
08.10.00 | 09.13.11 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
08.10.00 | 09.13.11 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
08.10.01 | 09.13.11 | 08.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
08.16.10 | 08.16.10 | 08.22.44 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
08.20.01 | 09.13.11 | 08.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
08.30.01 | 09.13.11 | 08.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
08.30.01 | 09.13.11 | 08.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
08.40.01 | 09.13.11 | 08.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
08.50.01 | 09.13.11 | 08.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
08.53.08 | 08.53.08 | 08.59.32 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
09.00.01 | 09.13.11 | 09.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
09.00.01 | 09.13.11 | 09.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
09.01.00 | 09.01.00 | 09.07.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
09.01.00 | 09.01.00 | 09.02.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
09.01.00 | 09.01.00 | 09.05.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
09.07.14 | 09.07.14 | 09.17.48 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
09.07.14 | 09.07.14 | 09.17.48 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
09.07.14 | 09.07.14 | 09.17.50 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
09.07.17 | 09.07.17 | 09.07.19 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
09.07.19 | 09.07.19 | 09.14.08 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
09.10.01 | 09.13.11 | 09.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
09.13.58 | 09.13.58 | 09.14.14 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
09.20.01 | 10.45.45 | 09.20.01 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 23.3]
09.20.01 | 10.45.45 | 09.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 23.3]
09.20.01 | 10.45.45 | 09.20.01 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 23.3]
09.30.01 | 10.45.45 | 09.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.30.01 | 10.45.45 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.45.45 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.45.45 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.45.45 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.45.45 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.45.45 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.45.45 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.45.45 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.45.45 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.45.45 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.45.45 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.31.00 | 09.31.00 | 09.37.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
09.38.00 | 09.38.00 | 09.53.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
09.40.01 | 10.45.45 | 09.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.50.01 | 10.45.45 | 09.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.00.01 | 10.45.45 | 10.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.00.01 | 10.45.45 | 10.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.10.01 | 10.45.45 | 10.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.20.01 | 10.45.45 | 10.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.30.01 | 10.45.45 | 10.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.30.01 | 10.45.45 | 10.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.40.01 | 10.45.45 | 10.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.50.01 | 11.35.50 | 10.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.00.01 | 11.35.50 | 11.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.00.01 | 11.35.50 | 11.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.10.01 | 11.35.50 | 11.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.20.01 | 11.35.50 | 11.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.30.01 | 11.35.50 | 11.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.30.01 | 11.35.50 | 11.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.40.01 | 12.18.29 | 11.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.50.01 | 12.18.29 | 11.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.00.01 | 12.18.29 | 12.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.00.01 | 12.18.29 | 12.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.10.01 | 12.18.29 | 12.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.16.44 | 12.16.44 | 12.23.10 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12.20.01 | 12.57.05 | 12.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.30.01 | 12.57.05 | 12.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.30.01 | 12.57.05 | 12.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.40.01 | 12.57.05 | 12.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.50.01 | 12.57.05 | 12.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.56.10 | 12.56.10 | 13.02.34 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
13.00.01 | 13.31.21 | 13.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.00.01 | 13.31.21 | 13.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.10.01 | 13.31.21 | 13.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.20.01 | 13.31.21 | 13.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.30.01 | 13.31.21 | 13.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.30.01 | 13.31.21 | 13.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.31.00 | 13.31.00 | 13.32.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
13.40.01 | 15.14.26 | 13.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.50.01 | 15.14.26 | 13.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.00.01 | 15.14.26 | 14.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.00.01 | 15.14.26 | 14.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.10.01 | 15.14.26 | 14.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.20.01 | 15.14.26 | 14.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.30.01 | 15.14.26 | 14.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.30.01 | 15.14.26 | 14.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.31.00 | 14.31.00 | 14.35.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14.40.01 | 15.14.26 | 14.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.50.01 | 15.14.26 | 14.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.00.01 | 15.14.26 | 15.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.00.01 | 15.14.26 | 15.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.01.00 | 15.01.00 | 15.04.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
15.03.00 | 15.03.00 | 15.04.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
15.10.01 | 15.14.26 | 15.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.20.01 | 16.21.59 | 15.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.30.01 | 16.21.59 | 15.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.30.01 | 16.21.59 | 15.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.40.01 | 16.21.59 | 15.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.50.01 | 16.21.59 | 15.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.00.01 | 16.21.59 | 16.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.00.01 | 16.21.59 | 16.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.01.00 | 16.01.00 | 16.08.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16.10.01 | 16.21.59 | 16.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.17.18 | 16.17.18 | 16.23.48 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16.20.01 | 16.21.59 | 16.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.30.01 | 18.01.20 | 16.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.30.01 | 18.01.20 | 16.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.31.00 | 16.31.00 | 16.36.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
16.32.00 | 16.32.00 | 16.37.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16.40.00 | 16.40.00 | 16.48.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16.40.01 | 18.01.20 | 16.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.50.01 | 18.01.19 | 16.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.59.14 | 16.59.14 | 17.05.40 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17.00.01 | 18.01.19 | 17.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.00.01 | 18.01.19 | 17.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.01.00 | 17.01.00 | 17.04.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
17.10.01 | 18.01.18 | 17.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.20.01 | 18.01.18 | 17.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.30.01 | 18.01.18 | 17.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.30.01 | 18.01.17 | 17.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.31.00 | 17.31.00 | 17.32.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
17.31.00 | 17.31.00 | 17.34.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
17.40.01 | 18.01.17 | 17.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.50.01 | 18.01.17 | 17.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.00.01 | 18.01.15 | 18.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.00.01 | 18.01.15 | 18.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.01.00 | 18.01.00 | 18.03.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
18.10.01 | 18.13.41 | 18.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.20.01 | 19.00.14 | 18.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.30.01 | 19.00.14 | 18.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.30.01 | 19.00.14 | 18.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.31.00 | 18.31.00 | 18.34.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
18.40.01 | 19.00.14 | 18.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.50.01 | 19.00.14 | 18.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.00.01 | 19.00.14 | 19.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.00.01 | 19.00.14 | 19.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.03.00 | 19.03.00 | 19.05.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
19.10.01 | 20.07.40 | 19.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.20.01 | 20.07.40 | 19.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.30.01 | 20.07.40 | 19.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.30.01 | 20.07.40 | 19.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.40.01 | 20.07.40 | 19.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.50.01 | 20.07.40 | 19.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.55.30 | 19.55.30 | 20.06.02 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19.55.30 | 19.55.30 | 20.06.02 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19.55.30 | 20.07.40 | 20.06.02 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19.55.33 | 19.55.33 | 19.55.35 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19.55.35 | 19.55.35 | 20.02.24 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20.00.00 | 20.07.40 | 20.00.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
20.00.00 | 20.07.40 | 20.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
20.00.00 | 20.07.40 | 20.00.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
20.00.01 | 20.07.40 | 20.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.00.01 | 20.07.40 | 20.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.02.12 | 20.02.12 | 20.02.28 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
20.10.00 | 20.41.58 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
20.10.00 | 20.41.58 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
20.10.00 | 20.41.58 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
20.10.01 | 20.41.58 | 20.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.17.50 | 20.17.50 | 20.24.24 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
20.20.01 | 20.41.58 | 20.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.30.01 | 20.41.58 | 20.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.30.01 | 20.41.58 | 20.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.31.00 | 20.31.00 | 20.37.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
20.40.01 | 20.41.53 | 20.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.50.01 | 22.39.07 | 20.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.00.01 | 22.39.07 | 21.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.00.01 | 22.39.07 | 21.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.01.00 | 21.01.00 | 21.04.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
21.02.00 | 21.02.00 | 21.03.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21.02.10 | 21.02.10 | 21.08.36 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
21.07.18 | 21.07.18 | 21.17.50 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
21.07.18 | 21.07.18 | 21.17.50 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
21.07.18 | 21.07.18 | 21.17.50 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
21.07.20 | 21.07.20 | 21.07.24 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
21.07.24 | 21.07.24 | 21.14.14 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
21.10.01 | 22.39.07 | 21.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.14.04 | 21.14.04 | 21.14.18 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
21.20.01 | 22.39.07 | 21.20.01 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 23.3]
21.20.01 | 22.39.07 | 21.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 23.3]
21.20.01 | 22.39.07 | 21.20.01 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 23.3]
21.30.01 | 22.39.07 | 21.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.30.01 | 22.39.07 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 22.39.07 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 22.39.07 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 22.39.07 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 22.39.07 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 22.39.07 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 22.39.07 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 22.39.07 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 22.39.07 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 22.39.07 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 22.39.07 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.31.00 | 21.31.00 | 21.33.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21.40.01 | 22.39.07 | 21.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.50.01 | 22.39.07 | 21.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.00.01 | 22.39.07 | 22.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.00.01 | 22.39.07 | 22.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.01.00 | 22.01.00 | 22.06.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22.10.01 | 22.39.07 | 22.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.20.01 | 22.39.07 | 22.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.30.01 | 22.39.07 | 22.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.30.01 | 22.39.07 | 22.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.31.00 | 22.31.00 | 22.38.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22.31.00 | 22.31.00 | 22.33.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
22.40.01 | 22.45.34 | 22.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.41.00 | 22.41.00 | 22.43.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22.50.01 |  | 22.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.00.01 |  | 23.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.00.01 |  | 23.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.01.00 | 23.01.00 | 23.03.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
23.10.01 |  | 23.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.20.01 |  | 23.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.30.01 |  | 23.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.30.01 |  | 23.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.31.00 | 23.31.00 | 23.34.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
23.32.00 | 23.32.00 | 23.33.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23.40.01 |  | 23.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.50.01 |  | 23.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl