## Linea 1
VEOLIA S.A. Tecnitalia Gioia Tauro - Data: 07/12/2012
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.8311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9449 | 100 |  | 1.3062 | 100 |  | 12.7995 | 100 |  | 1003.9216 | 100 |  | 2026.4291 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.7916 | 100 |  | Fermo
01:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9449 | 100 |  | 1.2787 | 100 |  | 12.7445 | 100 |  | 1003.8789 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.7751 | 100 |  | Fermo
01:30 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 2.0142 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9418 | 100 |  | 1.2513 | 100 |  | 12.5797 | 100 |  | 1003.9399 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.7802 | 100 |  | Fermo
02:00 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9418 | 100 |  | 1.2452 | 100 |  | 12.36 | 100 |  | 1003.9766 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.8123 | 100 |  | Fermo
02:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.8616 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0.94607 | 78.3333 | (4) | 20.9418 | 100 |  | 1.2329 | 100 |  | 12.1952 | 100 |  | 1003.9644 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.7942 | 100 |  | Fermo
03:00 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.8311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9418 | 100 |  | 1.2177 | 100 |  | 12.0304 | 100 |  | 1004.0254 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 15.8611 | 100 |  | 19.8121 | 100 |  | Fermo
03:30 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.54933 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.8616 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9418 | 100 |  | 1.2116 | 100 |  | 11.8656 | 100 |  | 1003.9705 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 15 | 100 |  | 19.8302 | 100 |  | Fermo
04:00 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.648 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9418 | 100 |  | 1.2055 | 100 |  | 11.7008 | 100 |  | 1004.0498 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 15 | 100 |  | 19.8243 | 100 |  | Fermo
04:30 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9387 | 100 |  | 1.1811 | 100 |  | 11.5909 | 100 |  | 1004.2634 | 100 |  | 2038.6365 | 100 |  | 14.85 | 100 |  | 19.7871 | 100 |  | Fermo
05:00 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.5564 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9387 | 100 |  | 1.1536 | 100 |  | 11.5726 | 100 |  | 1004.3916 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 14.9556 | 100 |  | 19.7762 | 100 |  | Fermo
05:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.6785 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9418 | 100 |  | 1.1322 | 100 |  | 11.5543 | 100 |  | 1004.4465 | 100 |  | 2121.0364 | 100 |  | 14.9722 | 100 |  | 19.7704 | 100 |  | Fermo
06:00 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.648 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9449 | 100 |  | 1.117 | 100 |  | 11.536 | 100 |  | 1004.7883 | 100 |  | 2099.6733 | 100 |  | 15.5667 | 100 |  | 19.7731 | 100 |  | Fermo
06:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.4954 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0.73244 | 77.7778 | (4) | 20.9418 | 100 |  | 1.1078 | 100 |  | 11.4078 | 100 |  | 1005.0203 | 100 |  | 2041.6882 | 100 |  | 15.15 | 100 |  | 19.7717 | 100 |  | Fermo
07:00 | (4) | 0.12207 | 96.1111 | (4) | 0.42726 | 96.1111 | (4) | 0.03357 | 96.1111 | (4) | 1.587 | 96.1111 | (4) | 0 | 96.1111 | (4) | 0.3357 | 96.1111 | (4) | 0 | 96.1111 | (4) | 1.3428 | 96.1111 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9387 | 96.1111 |  | 1.1048 | 96.1111 |  | 11.4628 | 100 |  | 1005.2645 | 100 |  | 2041.6882 | 100 |  | 15.3833 | 100 |  | 19.7751 | 100 |  | Fermo
07:30 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 100 | (4) | 20.7312 | 68.3333 | (4) | 1.0926 | 68.3333 |  | 11.4444 | 100 |  | 1005.5208 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 15.1889 | 100 |  | 19.7733 | 100 |  | Fermo
08:00 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 1.0865 | 100 |  | 11.298 | 100 |  | 1005.9297 | 100 |  | 2053.8958 | 100 |  | 15.0444 | 100 |  | 19.7727 | 100 |  | Fermo
08:30 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.4954 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9571 | 100 |  | 1.1078 | 100 |  | 10.9867 | 100 |  | 1006.1617 | 100 |  | 2041.6882 | 100 |  | 15.1611 | 100 |  | 19.7814 | 100 |  | Fermo
09:00 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.5564 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 1.1322 | 100 |  | 10.8951 | 100 |  | 1006.5645 | 100 |  | 2041.6882 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.778 | 100 |  | Fermo
09:30 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.6785 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 1.1383 | 100 |  | 11.1515 | 100 |  | 1006.7232 | 100 |  | 2038.6365 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.778 | 100 |  | Fermo
10:00 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 1.1292 | 100 |  | 11.4811 | 100 |  | 1006.7354 | 100 |  | 2090.5178 | 100 |  | 16.6 | 100 |  | 19.7773 | 100 |  | Fermo
10:30 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4954 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.79348 | 77.7778 | (4) | 20.9632 | 100 |  | 1.0376 | 100 |  | 11.7557 | 100 |  | 1006.6194 | 100 |  | 3433.3323 | 100 |  | 18 | 100 |  | 19.7774 | 100 |  | Fermo
11:00 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 20.9662 | 100 |  | 0.99796 | 100 |  | 11.7008 | 100 |  | 1006.6683 | 100 |  | 2969.4509 | 100 |  | 18.7278 | 100 |  | 19.7772 | 100 |  | Fermo
11:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.9227 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 1.1933 | 100 |  | 12.0487 | 100 |  | 1006.5157 | 100 |  | 2078.3105 | 100 |  | 19.1111 | 100 |  | 19.7757 | 100 |  | Fermo
12:00 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 2.2889 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 1.2482 | 100 |  | 12.0304 | 100 |  | 1006.3753 | 100 |  | 2160.7104 | 100 |  | 19.6444 | 100 |  | 19.7752 | 100 |  | Fermo
12:30 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 2.1058 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9632 | 100 |  | 1.3001 | 100 |  | 11.9755 | 100 |  | 1006.1129 | 100 |  | 2130.1919 | 100 |  | 20 | 100 |  | 19.8107 | 100 |  | Fermo
13:00 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.9532 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 1.3398 | 100 |  | 12.122 | 100 |  | 1006.1006 | 100 |  | 2050.8438 | 100 |  | 19.4889 | 100 |  | 19.8257 | 100 |  | Fermo
13:30 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.9227 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 1.3428 | 100 |  | 12.3234 | 100 |  | 1006.0091 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 19 | 100 |  | 19.8266 | 100 |  | Fermo
14:00 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.648 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9571 | 100 |  | 1.3367 | 100 |  | 12.5065 | 100 |  | 1005.8748 | 100 |  | 2038.6365 | 100 |  | 18.6556 | 100 |  | 19.8346 | 100 |  | Fermo
14:30 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 2.2584 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0.73244 | 77.2222 | (4) | 20.954 | 100 |  | 1.3337 | 100 |  | 12.5065 | 100 |  | 1005.6551 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 18 | 100 |  | 19.8458 | 100 |  | Fermo
15:00 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 2.0753 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 20.954 | 100 |  | 1.3276 | 100 |  | 11.6459 | 100 |  | 1005.8748 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 18.2528 | 98.8889 |  | 19.8521 | 100 |  | Fermo
15:30 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 2.4415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.951 | 100 |  | 1.3123 | 100 |  | 11.4261 | 100 |  | 1005.7711 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 18 | 100 |  | 19.8506 | 100 |  | Fermo
16:00 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.9227 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9479 | 100 |  | 1.3062 | 100 |  | 11.2247 | 100 |  | 1005.6673 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 17.1389 | 100 |  | 19.8469 | 100 |  | Fermo
16:30 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.8311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9479 | 100 |  | 1.3092 | 100 |  | 11.3895 | 100 |  | 1005.5391 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.843 | 100 |  | Fermo
17:00 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.9532 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9479 | 100 |  | 1.297 | 100 |  | 11.3163 | 100 |  | 1005.3499 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.8416 | 100 |  | Fermo
17:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 2.472 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 20.9449 | 100 |  | 1.294 | 100 |  | 11.829 | 100 |  | 1005.2889 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.8448 | 100 |  | Fermo
18:00 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 2.3499 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 20.9449 | 100 |  | 1.2879 | 100 |  | 11.9205 | 100 |  | 1005.2401 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.8484 | 100 |  | Fermo
18:30 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 2.1058 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0.76296 | 77.2222 | (4) | 20.9418 | 100 |  | 1.2909 | 100 |  | 12.4149 | 100 |  | 1005.4354 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.8578 | 100 |  | Fermo
19:00 | (4) | 0.18311 | 97.7778 | (4) | 0.42726 | 97.7778 | (4) | 0.030519 | 97.7778 | (4) | 1.9837 | 97.7778 | (4) | 0 | 97.7778 | (4) | 0.36622 | 97.7778 | (4) | 0 | 97.7778 | (4) | 1.3123 | 97.7778 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9418 | 97.7778 |  | 1.3001 | 97.7778 |  | 12.5797 | 100 |  | 1005.4598 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.8616 | 100 |  | Fermo
19:30 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 100 | (4) | 20.6885 | 67.2222 | (4) | 1.3062 | 67.2222 |  | 12.4882 | 100 |  | 1005.4598 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.8627 | 100 |  | Fermo
20:00 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 3.5401 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9632 | 100 |  | 1.3062 | 100 |  | 12.4699 | 100 |  | 1005.2706 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.8697 | 100 |  | Fermo
20:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 3.7843 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 1.3062 | 100 |  | 12.4149 | 100 |  | 1005.1851 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.8675 | 100 |  | Fermo
21:00 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 3.5401 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 1.297 | 100 |  | 12.2684 | 100 |  | 1004.8494 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.8682 | 100 |  | Fermo
21:30 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 3.4791 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9571 | 100 |  | 1.2879 | 100 |  | 12.1769 | 100 |  | 1004.6357 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.8823 | 100 |  | Fermo
22:00 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 3.5401 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 1.2757 | 100 |  | 12.1586 | 100 |  | 1004.4343 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.8634 | 100 |  | Fermo
22:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 3.0519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0.73244 | 77.7778 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 1.2452 | 100 |  | 12.0304 | 100 |  | 1004.4099 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.861 | 100 |  | Fermo
23:00 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 2.9908 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9571 | 100 |  | 1.2329 | 100 |  | 11.8473 | 100 |  | 1004.1292 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.8837 | 100 |  | Fermo
23:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 3.5401 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.954 | 100 |  | 1.236 | 100 |  | 11.7191 | 100 |  | 1003.6653 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.9025 | 100 |  | Fermo
24:00 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 3.0213 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.951 | 100 |  | 1.2177 | 100 |  | 11.5909 | 100 |  | 1003.3906 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 17.2944 | 100 |  | 19.8909 | 100 |  | Fermo
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.7183 | [8 empty] | 97.8548 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Linea 2
VEOLIA S.A. Tecnitalia Gioia Tauro - Data: 07/12/2012
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 6.1953 | 99.4444 |  | 22.9194 | 98.3333 |  | 7.5106 | 99.4444 |  | 156.4074 | 99.4444 |  | 0 | 99.4444 |  | 0.76296 | 99.4444 |  | 0 | 99.4444 |  | 0 | 99.4444 |  | 1.709 | 99.4444 |  | 12.5156 | 99.4444 |  | 12.2288 | 99.4444 |  | 152.9527 | 99.4444 |  | 1003.8301 | 99.4444 |  | 60438.8555 | 99.4444 |  | 948.257 | 99.4444 |  | 6.995 | 99.4444 |  | In Marcia
01:00 |  | 6.3478 | 100 |  | 22.5227 | 93.3333 |  | 7.3977 | 100 |  | 162.389 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.97659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.824 | 97.7778 |  | 1.7396 | 100 |  | 12.598 | 100 |  | 12.006 | 100 |  | 154.326 | 100 |  | 1003.7019 | 100 |  | 61494.7969 | 93.8889 |  | 942.8666 | 100 |  | 7.1743 | 100 |  | In Marcia
01:30 |  | 6.0732 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2329 | 100 |  | 161.5955 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.57985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7701 | 79.4444 |  | 12.7964 | 100 |  | 11.6642 | 100 |  | 155.443 | 100 |  | 1003.7324 | 100 |  | 62700.2773 | 77.2222 |  | 936.5722 | 100 |  | 7.2954 | 100 |  | In Marcia
02:00 |  | 3.6012 | 100 |  | 23.4382 | 95 |  | 7.3061 | 100 |  | 156.4379 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.91556 | 98.3333 |  | 1.7701 | 84.4444 |  | 12.6652 | 100 |  | 11.9175 | 100 |  | 155.9557 | 100 |  | 1003.8789 | 100 |  | 61842.707 | 82.7778 |  | 944.8222 | 100 |  | 7.1546 | 100 |  | In Marcia
02:30 |  | 6.3478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3214 | 100 |  | 182.8364 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76296 | 100 |  | 0.15259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0142 | 88.3333 |  | 12.8178 | 100 |  | 17.0202 | 100 |  | 158.0615 | 100 |  | 1003.769 | 100 | (4) | 59181.4922 | 8.3333 |  | 963.3278 | 100 |  | 6.5527 | 100 |  | In Marcia
03:00 |  | 6.8361 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6174 | 100 |  | 184.0266 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.73244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 | (4) | 0 | 60.5556 |  | 12.4424 | 100 |  | 16.2877 | 100 |  | 156.8712 | 100 |  | 1003.8362 | 100 | (4) | 60103.1523 | 26.1111 |  | 979.8278 | 100 |  | 6.394 | 100 |  | In Marcia
03:30 |  | 3.2044 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6571 | 100 |  | 177.8314 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8616 | 100 |  | 12.3783 | 100 |  | 15.1006 | 100 |  | 154.0513 | 100 |  | 1003.7874 | 100 | (4) | 60921.0469 | 27.2222 |  | 973.0722 | 100 |  | 6.5007 | 100 |  | In Marcia
04:00 |  | 6.5004 | 100 |  | 62.3188 | 97.7778 |  | 7.5716 | 100 |  | 163.4571 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76296 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.88504 | 100 |  | 3.2044 | 97.2222 |  | 12.4088 | 100 |  | 15.714 | 100 |  | 154.2711 | 100 |  | 1003.9033 | 100 | (4) | 59862.0547 | 43.8889 |  | 969.9445 | 100 |  | 6.4113 | 100 |  | In Marcia
04:30 |  | 6.6836 | 100 |  | 16.541 | 93.3333 |  | 7.6632 | 100 |  | 164.8305 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.70193 | 97.7778 |  | 1.8616 | 100 |  | 12.2623 | 100 |  | 15.9734 | 100 |  | 153.7217 | 100 |  | 1004.123 | 100 | (4) | 60130.6211 | 47.7778 |  | 970.0111 | 100 |  | 6.2164 | 100 |  | In Marcia
05:00 |  | 6.3173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4404 | 100 |  | 165.6545 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8616 | 97.2222 |  | 12.6804 | 100 |  | 15.4576 | 100 |  | 153.8682 | 100 |  | 1004.178 | 100 | (4) | 60966.8281 | 6.1111 |  | 959.6166 | 100 |  | 6.5913 | 100 |  | In Marcia
05:30 |  | 6.3784 | 100 |  | 36.5917 | 98.8889 |  | 7.6785 | 100 |  | 147.618 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76296 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7701 | 93.8889 |  | 12.3417 | 100 |  | 15.6346 | 100 |  | 154.3809 | 100 |  | 1004.178 | 100 | (4) | 60405.2852 | 32.7778 |  | 967.7667 | 100 |  | 6.2257 | 100 |  | In Marcia
06:00 |  | 6.1953 | 100 |  | 4.7304 | 100 |  | 7.4038 | 100 |  | 154.912 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9227 | 90.5556 |  | 12.6164 | 100 |  | 15.1738 | 100 |  | 154.6007 | 100 |  | 1004.5015 | 100 | (4) | 60573.1367 | 11.6667 |  | 977.6945 | 100 |  | 6.7195 | 100 |  | In Marcia
06:30 |  | 6.5004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6815 | 100 |  | 153.9659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8006 | 90.5556 |  | 12.3478 | 100 |  | 15.5034 | 100 |  | 155.6444 | 100 |  | 1004.709 | 100 | (4) | 59855.9531 | 32.7778 |  | 990.1722 | 100 |  | 6.4577 | 100 |  | In Marcia
07:00 |  | 6.1037 | 100 |  | 17.2735 | 95 |  | 7.7639 | 100 |  | 146.8856 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.67141 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 75.5556 |  | 12.1738 | 100 |  | 15.7903 | 100 |  | 154.8387 | 100 |  | 1005.002 | 100 | (4) | 59410.3828 | 48.8889 |  | 986.6556 | 100 |  | 6.2842 | 100 |  | In Marcia
07:30 |  | 6.5004 | 100 |  | 35.371 | 100 |  | 7.7303 | 100 |  | 150.5783 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.79348 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 12.2379 | 100 |  | 15.595 | 100 |  | 154.2161 | 100 |  | 1005.2706 | 100 | (4) | 59920.043 | 67.2222 |  | 986.6111 | 100 |  | 6.2232 | 100 |  | In Marcia
08:00 |  | 6.2258 | 100 |  | 29.7861 | 95 |  | 7.8402 | 100 |  | 149.4797 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.97659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.70193 | 98.3333 |  | 1.709 | 94.4444 |  | 12.1006 | 100 |  | 15.952 | 100 |  | 153.3921 | 100 |  | 1005.6856 | 100 |  | 59562.9766 | 80 |  | 989.5889 | 100 |  | 6.1063 | 100 |  | In Marcia
08:30 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 100 | (4) | 10.2817 | 64.4444 | (4) | 15.8849 | 64.4444 |  | 153.4654 | 100 |  | 1005.9603 | 100 | (4) | 0 | 73.8889 |  | 985.4333 | 100 |  | 6.3006 | 100 |  | In Marcia
09:00 |  | 5.5239 | 100 |  | 41.0779 | 89.4444 |  | 7.8707 | 100 |  | 154.149 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1973 | 97.2222 |  | 1.7396 | 96.6667 |  | 12.1311 | 100 |  | 15.6926 | 100 |  | 154.7838 | 100 |  | 1006.3692 | 100 | (4) | 60374.7656 | 55 |  | 982.8167 | 100 |  | 6.1897 | 100 |  | In Marcia
09:30 |  | 5.768 | 100 |  | 7.2634 | 100 |  | 7.3366 | 100 |  | 151.5549 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8616 | 86.1111 |  | 12.7445 | 100 |  | 15.0456 | 100 |  | 155.7543 | 100 |  | 1006.4852 | 100 | (4) | 60802.0273 | 28.8889 |  | 967.4222 | 100 |  | 7.2456 | 100 |  | In Marcia
10:00 |  | 5.2187 | 100 |  | 33.2347 | 100 |  | 7.3946 | 100 |  | 149.3576 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.94607 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5778 | 90.5556 |  | 12.6408 | 100 |  | 15.0639 | 100 |  | 159.1052 | 100 |  | 1006.4363 | 100 | (4) | 60112.3086 | 6.1111 |  | 947.6722 | 100 |  | 6.8668 | 100 |  | In Marcia
10:30 |  | 4.4862 | 100 |  | 9.2776 | 100 |  | 4.77 | 100 |  | 122.1961 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4415 | 93.8889 |  | 13.834 | 100 |  | 14.3742 | 100 |  | 157.8967 | 100 |  | 1006.4547 | 100 | (4) | 54969.9375 | 66.6667 |  | 963.0167 | 100 |  | 8.3068 | 100 |  | In Marcia
11:00 |  | 1.8921 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7416 | 100 |  | 61.9221 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3194 | 72.7778 |  | 14.1972 | 100 |  | 19.4372 | 100 |  | 144.2 | 100 |  | 1006.7049 | 100 |  | 53425.7031 | 100 |  | 979.1389 | 100 |  | 7.6058 | 100 |  | In Marcia
11:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8575 | 100 |  | 70.9861 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24415 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1058 | 100 |  | 14.1026 | 100 |  | 15.9917 | 100 |  | 136.5276 | 100 |  | 1006.7171 | 100 |  | 53141.8789 | 100 |  | 970.4111 | 100 |  | 7.7682 | 100 |  | In Marcia
12:00 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 5.6459 | 100 | (4) | 0.79653 | 100 | (4) | 11.4139 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.4862 | 94.4444 | (4) | 1.3733 | 100 |  | 19.1992 | 100 |  | 13.1077 | 100 |  | 129.6792 | 100 |  | 1006.6317 | 100 |  | 48118.5352 | 100 |  | 777.3666 | 100 |  | 14.6867 | 100 |  | Fermo
12:30 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.411 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 20.5756 | 100 |  | 10.9867 | 100 |  | 124.131 | 100 |  | 1006.3631 | 100 |  | 46119.5703 | 100 |  | 491.0611 | 100 |  | 16.5213 | 100 |  | Fermo
13:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1668 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 20.6122 | 100 |  | 9.8788 | 100 |  | 119.9194 | 100 |  | 1006.5096 | 100 |  | 38834.8047 | 100 |  | 380.6945 | 100 |  | 16.8627 | 100 |  | Fermo
13:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2584 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 20.5786 | 100 |  | 10.9714 | 100 |  | 115.5248 | 100 |  | 1006.4302 | 100 |  | 24335.459 | 100 |  | 334.7556 | 100 |  | 15.8041 | 100 |  | Fermo
14:00 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3194 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 20.6305 | 100 |  | 7.8433 | 100 |  | 109.9765 | 100 |  | 1006.2532 | 100 |  | 39841.9141 | 100 |  | 305.6444 | 100 |  | 17.4213 | 100 |  | Fermo
14:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9837 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 20.6641 | 100 |  | 5.9633 | 100 |  | 107.1932 | 100 |  | 1006.1006 | 100 |  | 42771.6914 | 100 |  | 278.3222 | 100 |  | 17.9051 | 100 |  | Fermo
15:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8616 | 100 | (4) | 1.3428 | 78.8889 | (4) | 20.661 | 100 |  | 4.8891 | 100 |  | 104.6113 | 100 |  | 1006.2654 | 100 |  | 45594.6523 | 100 |  | 262.9333 | 100 |  | 18.2363 | 100 |  | Fermo
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8616 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 20.6763 | 100 |  | 4.1871 | 100 |  | 102.3591 | 100 |  | 1006.241 | 100 |  | 46473.5859 | 100 |  | 246.6944 | 100 |  | 18.4373 | 100 |  | Fermo
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9532 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 20.6824 | 100 |  | 3.8789 | 100 |  | 100.5097 | 100 |  | 1006.1678 | 100 |  | 45106.3555 | 100 |  | 235.1944 | 100 |  | 18.4654 | 100 |  | Fermo
16:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8006 | 100 | (4) | 1.1597 | 96.6667 | (4) | 20.6824 | 100 |  | 3.531 | 100 |  | 98.7518 | 100 |  | 1006.0945 | 100 |  | 44581.4375 | 100 |  | 225.7889 | 100 |  | 18.4791 | 100 |  | Fermo
17:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 20.6977 | 100 |  | 3.2197 | 100 |  | 96.3164 | 100 |  | 1005.9114 | 100 |  | 44474.625 | 100 |  | 133.7222 | 100 |  | 18.5918 | 100 |  | Fermo
17:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5564 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 20.7129 | 100 |  | 2.8657 | 100 |  | 91.409 | 100 |  | 1005.8748 | 100 |  | 45091.0977 | 100 |  | 82.3333 | 100 |  | 18.8958 | 100 |  | Fermo
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5564 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 20.719 | 100 |  | 2.1973 | 100 |  | 86.4101 | 100 |  | 1005.8565 | 100 |  | 45554.9805 | 100 |  | 75.8611 | 100 |  | 19.1421 | 100 |  | Fermo
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5259 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 20.7282 | 100 |  | 1.4039 | 100 |  | 82.693 | 100 |  | 1006.0701 | 100 |  | 45924.2539 | 100 |  | 70.3889 | 100 |  | 19.2762 | 100 |  | Fermo
19:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4954 | 100 | (4) | 1.0681 | 78.3333 | (4) | 20.7312 | 100 |  | 1.3398 | 100 |  | 79.5434 | 100 |  | 1006.119 | 100 |  | 46790.9805 | 100 |  | 65.0222 | 100 |  | 19.3162 | 100 |  | Fermo
19:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4954 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 20.7312 | 100 |  | 1.2909 | 100 |  | 76.6503 | 100 |  | 1006.1251 | 100 |  | 47404.4023 | 100 |  | 60.8278 | 100 |  | 19.3458 | 100 |  | Fermo
20:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 20.7312 | 100 |  | 1.2604 | 100 |  | 73.8853 | 100 |  | 1005.9847 | 100 |  | 47581.4062 | 100 |  | 57.8389 | 100 |  | 19.3664 | 100 |  | Fermo
20:30 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 100 | (4) | 20.5969 | 65 | (4) | 1.2177 | 65 |  | 71.3034 | 100 |  | 1005.9114 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 55.0389 | 100 |  | 19.3967 | 100 |  | Fermo
21:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 20.9052 | 100 |  | 1.1902 | 100 |  | 68.5934 | 100 |  | 1005.6002 | 100 |  | 49076.8164 | 100 |  | 52.3889 | 100 |  | 19.4226 | 100 |  | Fermo
21:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 20.9021 | 100 |  | 1.1322 | 100 |  | 65.865 | 100 |  | 1005.3255 | 100 |  | 49165.3203 | 100 |  | 50.2056 | 100 |  | 19.4479 | 100 |  | Fermo
22:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 20.9052 | 100 |  | 1.0834 | 100 |  | 63.155 | 100 |  | 1005.0753 | 100 |  | 49165.3203 | 100 |  | 48.4056 | 100 |  | 19.4667 | 100 |  | Fermo
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 20.9082 | 100 |  | 1.0468 | 100 |  | 60.2618 | 100 |  | 1005.0875 | 100 |  | 49226.3555 | 100 |  | 46.5944 | 100 |  | 19.4932 | 100 |  | Fermo
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 1.0071 | 77.7778 | (4) | 20.9052 | 100 |  | 1.0132 | 100 |  | 57.8082 | 100 |  | 1004.8616 | 100 |  | 49253.8242 | 100 |  | 44.7167 | 100 |  | 19.5016 | 100 |  | Fermo
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.9021 | 100 |  | 1.0071 | 100 |  | 55.7024 | 100 |  | 1004.4221 | 100 |  | 49296.5469 | 100 |  | 43.1667 | 100 |  | 19.5108 | 100 |  | Fermo
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.9021 | 100 |  | 0.9949 | 100 |  | 53.7614 | 100 |  | 1004.1353 | 100 |  | 49327.0664 | 100 |  | 41.7444 | 100 |  | 19.5222 | 100 |  | Fermo
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.7416 |  |  | 61.9221 | [5 empty] | 0.24415 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.709 |  |  | 12.1006 |  |  | 11.6642 |  |  | 136.5276 |  |  | 1003.7019 |  |  | 53141.8789 |  |  | 936.5722 |  |  | 6.1063
MAX |  | 6.8361 |  |  | 62.3188 |  |  | 7.8707 |  |  | 184.0266 | [5 empty] | 1.2818 |  |  | 0.15259 |  |  | 2.1973 |  |  | 4.5778 |  |  | 14.1972 |  |  | 19.4372 |  |  | 159.1052 |  |  | 1006.7171 |  |  | 62700.2773 |  |  | 990.1722 |  |  | 8.3068
%Medie < Soglia |  | 99.3301 | [8 empty] | 97.7189 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.9892 |  |  | 100 |  |  | 99.8701
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.4046 | 95.6522 |  | 16.4703 | 95.6522 |  | 7.0813 | 95.6522 |  | 149.5032 | 95.6522 |  | 0 | 95.6522 |  | 0.72273 | 95.6522 |  | 0.006936 | 95.6522 |  | 0.28299 | 95.6522 |  | 2.0767 | 91.3043 |  | 12.6834 | 95.6522 |  | 15.1193 | 95.6522 |  | 153.8404 | 100 |  | 1004.9224 | 100 | (4) | 58943.885 | 30.4348 |  | 968.8138 | 100 |  | 6.7646 | 100 | (6) | 23
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 68 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl | [12 empty] | 100% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
VEOLIA S.A. Tecnitalia Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 07/12/2012
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00.00.00 | 00.00.04 | 00.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.00.01 | 00.00.04 | 00.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.00.03 | 00.00.03 | 00.00.03 | Linea 2: Media Giorno QF INVALIDA - MEDIE INVALIDE [8]
00.01.00 | 00.01.00 | 00.03.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
00.10.00 | 00.10.04 | 00.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.20.00 | 00.20.14 | 00.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.30.00 | 00.30.08 | 00.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.30.01 | 00.30.07 | 00.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.31.00 | 00.31.00 | 00.33.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
00.40.00 | 00.40.05 | 00.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.48.34 | 00.49.31 | 00.49.10 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
00.50.00 | 00.50.04 | 00.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.00.00 | 01.00.04 | 01.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.00.01 | 01.00.06 | 01.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.07.56 | 01.07.56 | 01.11.18 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
01.10.00 | 01.10.07 | 01.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.13.10 | 01.13.10 | 01.16.00 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
01.20.00 | 01.20.13 | 01.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.30.00 | 01.30.17 | 01.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.30.01 | 01.30.16 | 01.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.40.00 | 01.46.03 | 01.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.45.54 | 01.46.48 | 01.46.26 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
01.50.00 | 01.50.03 | 01.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.55.20 | 01.55.20 | 02.01.02 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02.00.00 | 02.00.04 | 02.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.00.01 | 02.00.04 | 02.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.01.20 | 02.01.20 | 02.02.38 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02.08.00 | 02.08.00 | 02.09.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
02.10.00 | 02.10.03 | 02.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.20.00 | 02.20.03 | 02.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.20.10 | 02.20.10 | 02.26.40 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
02.28.40 | 02.28.40 | 02.35.18 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02.30.00 | 02.30.04 | 02.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.30.01 | 02.30.04 | 02.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.30.01 | 02.30.06 | 02.30.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [ 8]
02.35.22 | 02.35.22 | 02.40.08 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02.40.00 | 02.40.07 | 02.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.40.28 | 02.40.28 | 02.41.22 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02.41.38 | 02.41.38 | 02.42.32 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02.50.00 | 02.50.05 | 02.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.00.00 | 03.00.06 | 03.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.00.01 | 03.00.06 | 03.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.00.01 | 03.00.05 | 03.00.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [26]
03.00.01 | 03.00.05 | 03.00.01 | Linea 2: Media 30 Min PLV INVALIDA - INDICE DISP. [60]
03.01.00 | 03.01.00 | 03.02.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
03.10.00 | 03.12.18 | 03.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.20.00 | 03.21.11 | 03.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.30.00 | 03.30.07 | 03.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.30.01 | 03.30.06 | 03.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.30.01 | 03.30.06 | 03.30.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [27]
03.40.00 | 03.40.53 | 03.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.43.44 | 03.43.44 | 03.44.36 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03.50.00 | 03.50.04 | 03.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.00.00 | 04.00.05 | 04.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.00.01 | 04.00.05 | 04.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.00.01 | 04.00.04 | 04.00.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [43]
04.01.00 | 04.01.00 | 04.06.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
04.05.48 | 04.07.00 | 04.06.20 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
04.10.00 | 04.10.15 | 04.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.20.00 | 04.20.03 | 04.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.30.00 | 04.30.17 | 04.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.30.01 | 04.30.16 | 04.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.30.01 | 04.30.16 | 04.30.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [47]
04.39.14 | 04.39.14 | 04.40.08 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04.40.00 | 04.40.15 | 04.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.50.00 | 04.50.04 | 04.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.00.00 | 05.00.05 | 05.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.00.01 | 05.00.05 | 05.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.00.01 | 05.00.04 | 05.00.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [ 6]
05.03.06 | 05.03.06 | 05.04.00 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05.05.04 | 05.05.04 | 05.05.56 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05.10.00 | 05.10.46 | 05.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.20.00 | 05.30.06 | 05.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.30.00 | 05.30.06 | 05.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.30.01 | 05.30.05 | 05.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.30.01 | 05.30.05 | 05.30.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [32]
05.40.00 | 05.41.17 | 05.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.50.00 | 05.50.10 | 05.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.52.28 | 05.52.28 | 05.53.22 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05.54.58 | 05.54.58 | 05.55.52 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05.56.22 | 05.56.22 | 05.57.16 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06.00.00 | 06.00.08 | 06.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.00.01 | 06.00.04 | 06.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.00.01 | 06.00.03 | 06.00.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [11]
06.00.04 | 06.00.04 | 06.00.58 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06.04.28 | 06.04.28 | 06.05.34 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06.06.12 | 06.06.12 | 06.07.06 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06.10.00 | 06.10.31 | 06.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.20.00 | 06.20.03 | 06.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.20.36 | 06.20.36 | 06.27.06 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06.30.00 | 06.30.55 | 06.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.30.01 | 06.30.55 | 06.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.30.01 | 06.30.55 | 06.30.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [32]
06.31.34 | 06.31.34 | 06.38.00 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06.38.30 | 06.38.30 | 06.39.24 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06.40.00 | 06.40.20 | 06.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.50.00 | 06.50.21 | 06.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.58.56 | 06.58.56 | 07.09.30 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06.58.56 | 06.58.56 | 07.09.30 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06.58.56 | 14.50.07 | 07.09.30 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06.58.58 | 06.58.58 | 06.59.00 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06.59.00 | 06.59.00 | 07.05.46 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07.00.00 | 07.00.19 | 07.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.00.01 | 07.00.19 | 07.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.00.01 | 07.00.18 | 07.00.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [48]
07.05.36 | 07.05.36 | 07.05.52 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
07.10.00 | 14.50.07 | 07.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.0]
07.10.00 | 14.50.07 | 07.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.0]
07.10.00 | 14.50.07 | 07.10.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.0]
07.20.00 | 14.50.07 | 07.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.30.00 | 14.50.07 | 07.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.30.01 | 14.50.07 | 07.30.01 | Linea 1: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [68]
07.30.01 | 14.50.07 | 07.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
07.30.01 | 14.50.07 | 07.30.01 | Linea 1: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [68]
07.30.01 | 14.50.07 | 07.30.01 | Linea 1: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [68]
07.30.01 | 14.50.07 | 07.30.01 | Linea 1: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
07.30.01 | 14.50.07 | 07.30.01 | Linea 1: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [68]
07.30.01 | 14.50.07 | 07.30.01 | Linea 1: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
07.30.01 | 14.50.07 | 07.30.01 | Linea 1: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
07.30.01 | 14.50.07 | 07.30.01 | Linea 1: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
07.30.01 | 14.50.07 | 07.30.01 | Linea 1: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [68]
07.30.01 | 14.50.07 | 07.30.01 | Linea 1: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [68]
07.30.01 | 14.50.07 | 07.30.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [67]
07.40.00 | 14.50.07 | 07.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.44.52 | 07.44.52 | 07.45.44 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07.50.00 | 14.50.07 | 07.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.55.32 | 14.50.07 | 07.56.00 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
07.55.44 | 07.55.44 | 07.56.38 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
08.00.00 | 14.50.07 | 08.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.00.01 | 14.50.07 | 08.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.05.28 | 08.05.28 | 08.16.00 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
08.05.28 | 08.05.28 | 08.16.00 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
08.05.28 | 08.05.28 | 08.16.00 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
08.05.30 | 08.05.30 | 08.05.34 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
08.05.34 | 08.05.34 | 08.12.20 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08.10.00 | 14.50.07 | 08.10.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
08.10.00 | 14.50.07 | 08.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
08.10.00 | 14.50.07 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.10.00 | 14.50.07 | 08.10.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
08.12.08 | 08.12.08 | 08.12.24 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
08.20.00 | 14.50.07 | 08.20.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
08.20.00 | 14.50.07 | 08.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
08.20.00 | 14.50.07 | 08.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.20.00 | 14.50.07 | 08.20.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
08.30.00 | 14.50.07 | 08.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.30.01 | 14.50.07 | 08.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.30.01 | 14.50.07 | 08.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [64]
08.30.01 | 14.50.07 | 08.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
08.30.01 | 14.50.07 | 08.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [64]
08.30.01 | 14.50.07 | 08.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [64]
08.30.01 | 14.50.07 | 08.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
08.30.01 | 14.50.07 | 08.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [64]
08.30.01 | 14.50.07 | 08.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
08.30.01 | 14.50.07 | 08.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
08.30.01 | 14.50.07 | 08.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
08.30.01 | 14.50.07 | 08.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [64]
08.30.01 | 14.50.07 | 08.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [64]
08.40.00 | 14.50.07 | 08.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.43.50 | 08.43.50 | 08.44.52 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
08.45.28 | 14.50.07 | 08.46.10 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
08.50.00 | 14.50.07 | 08.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.00.00 | 14.50.07 | 09.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.00.01 | 14.50.07 | 09.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.00.01 | 14.50.07 | 09.00.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [55]
09.10.00 | 14.50.07 | 09.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.13.18 | 09.13.18 | 09.14.12 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09.15.14 | 09.15.14 | 09.16.16 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09.16.54 | 09.16.54 | 09.17.46 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09.18.40 | 09.18.40 | 09.19.32 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09.20.00 | 14.50.07 | 09.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.29.36 | 09.29.36 | 09.31.50 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09.30.00 | 14.50.07 | 09.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.30.01 | 14.50.07 | 09.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.30.01 | 14.50.07 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [28]
09.31.00 | 09.31.00 | 09.32.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
09.31.00 | 09.31.00 | 09.32.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
09.31.54 | 09.31.54 | 09.32.52 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09.40.00 | 14.50.07 | 09.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.50.00 | 14.50.07 | 09.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.00.00 | 14.50.07 | 10.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.00.01 | 14.50.07 | 10.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.00.01 | 14.50.07 | 10.00.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [ 6]
10.01.00 | 10.01.00 | 10.04.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
10.10.00 | 14.50.07 | 10.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.17.02 | 10.17.02 | 10.17.56 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10.20.00 | 14.50.07 | 10.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.20.28 | 10.20.28 | 10.21.20 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10.21.02 | 10.21.02 | 10.27.34 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
10.30.00 | 14.50.07 | 10.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
10.30.01 | 14.50.07 | 10.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.30.01 | 14.50.07 | 10.30.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [66]
10.34.32 | 10.34.32 | 10.40.56 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10.40.00 | 14.50.07 | 10.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
10.46.44 | 10.46.44 | 10.47.38 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10.50.00 | 14.50.07 | 10.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
10.55.24 | 10.55.24 | 10.56.18 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11.00.00 | 14.50.07 | 11.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.00.01 | 14.50.07 | 11.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
11.10.00 | 14.50.07 | 11.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.20.00 | 14.50.07 | 11.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.30.00 | 14.50.07 | 11.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.30.01 | 14.50.07 | 11.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.37.26 | 14.50.07 | 11.37.58 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
11.39.55 | 14.50.07 |  | Linea 2: Forno Spento
11.40.00 | 14.50.07 | 11.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.50.00 | 14.50.07 | 11.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MIN [ 18.0]
11.50.00 | 14.50.07 | 11.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.00.00 | 14.50.07 | 12.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.0]
12.00.00 | 12.00.00 |  | Linea 2: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
12.00.00 | 14.50.07 | 12.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.00.01 | 14.50.07 | 12.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.10.00 | 14.50.07 | 12.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.1]
12.10.00 | 14.50.07 | 12.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.20.00 | 14.50.07 | 12.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.3]
12.20.00 | 14.50.07 | 12.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.30.00 | 14.50.07 | 12.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.5]
12.30.00 | 14.50.07 | 12.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.30.01 | 14.50.07 | 12.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.30.01 | 14.50.07 | 12.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.3]
12.40.00 | 14.50.07 | 12.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.6]
12.40.00 | 14.50.07 | 12.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.50.00 | 14.50.07 | 12.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.5]
12.50.00 | 14.50.07 | 12.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.00.00 | 14.50.07 | 13.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.6]
13.00.00 | 14.50.07 | 13.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.00.01 | 14.50.07 | 13.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.00.01 | 14.50.07 | 13.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.6]
13.10.00 | 14.50.07 | 13.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.7]
13.10.00 | 14.50.07 | 13.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.20.00 | 14.50.07 | 13.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.2]
13.20.00 | 14.50.07 | 13.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.30.00 | 14.50.07 | 13.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.0]
13.30.00 | 14.50.07 | 13.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.30.01 | 14.50.07 | 13.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.30.01 | 14.50.07 | 13.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.3]
13.40.00 | 14.50.07 | 13.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.6]
13.40.00 | 14.50.07 | 13.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.50.00 | 14.50.07 | 13.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.2]
13.50.00 | 14.50.07 | 13.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.00.00 | 14.50.07 | 14.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.2]
14.00.00 | 14.50.07 | 14.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.00.01 | 14.50.07 | 14.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.00.01 | 14.50.07 | 14.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.0]
14.10.00 | 14.50.07 | 14.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.3]
14.10.00 | 14.50.07 | 14.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.20.00 | 14.50.07 | 14.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.4]
14.20.00 | 14.50.07 | 14.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.21.30 | 14.21.30 | 14.28.02 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14.30.00 | 14.50.07 | 14.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.5]
14.30.00 | 14.50.07 | 14.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.30.01 | 14.50.07 | 14.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.30.01 | 14.50.07 | 14.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.4]
14.37.34 | 14.37.34 | 14.43.58 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14.40.00 | 14.50.07 | 14.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.6]
14.40.00 | 14.50.07 | 14.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.50.00 | 14.50.07 | 14.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.7]
14.50.00 | 14.50.07 | 14.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.00.00 | 22.50.41 | 15.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.7]
15.00.00 | 22.50.41 | 15.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.00.01 | 22.50.41 | 15.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.00.01 | 22.50.41 | 15.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.7]
15.10.00 | 22.50.41 | 15.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.8]
15.10.00 | 22.50.41 | 15.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.20.00 | 22.50.41 | 15.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.8]
15.20.00 | 22.50.41 | 15.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.30.00 | 22.50.41 | 15.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.8]
15.30.00 | 22.50.41 | 15.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.30.01 | 22.50.41 | 15.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.30.01 | 22.50.41 | 15.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.8]
15.40.00 | 22.50.41 | 15.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.9]
15.40.00 | 22.50.41 | 15.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.50.00 | 22.50.41 | 15.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.9]
15.50.00 | 22.50.41 | 15.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.00.00 | 22.50.41 | 16.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.9]
16.00.00 | 22.50.41 | 16.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.00.01 | 22.50.41 | 16.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.00.01 | 22.50.41 | 16.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.9]
16.10.00 | 22.50.41 | 16.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.9]
16.10.00 | 22.50.41 | 16.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.20.00 | 22.50.41 | 16.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.9]
16.20.00 | 22.50.41 | 16.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.20.58 | 16.20.58 | 16.21.52 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16.30.00 | 22.50.41 | 16.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.0]
16.30.00 | 22.50.41 | 16.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.30.01 | 22.50.41 | 16.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.0]
16.30.01 | 22.50.41 | 16.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.40.00 | 22.50.41 | 16.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.0]
16.40.00 | 22.50.41 | 16.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.50.00 | 22.50.41 | 16.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.0]
16.50.00 | 22.50.41 | 16.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.00.00 | 22.50.41 | 17.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.1]
17.00.00 | 22.50.41 | 17.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.00.01 | 22.50.41 | 17.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.00.01 | 22.50.41 | 17.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.0]
17.10.00 | 22.50.41 | 17.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.1]
17.10.00 | 22.50.41 | 17.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.20.00 | 22.50.41 | 17.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.1]
17.20.00 | 22.50.41 | 17.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.30.00 | 22.50.41 | 17.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.2]
17.30.00 | 22.50.41 | 17.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.30.01 | 22.50.41 | 17.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.30.01 | 22.50.41 | 17.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.1]
17.40.00 | 22.50.41 | 17.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.2]
17.40.00 | 22.50.41 | 17.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.50.00 | 22.50.41 | 17.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.2]
17.50.00 | 22.50.41 | 17.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.00.00 | 22.50.41 | 18.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
18.00.00 | 22.50.41 | 18.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.00.01 | 22.50.41 | 18.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.00.01 | 22.50.41 | 18.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
18.10.00 | 22.50.41 | 18.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
18.10.00 | 22.50.41 | 18.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.20.00 | 22.50.41 | 18.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
18.20.00 | 22.50.41 | 18.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.21.59 | 18.21.59 | 18.28.36 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18.30.00 | 22.50.41 | 18.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
18.30.00 | 22.50.41 | 18.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.30.01 | 22.50.41 | 18.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.30.01 | 22.50.41 | 18.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
18.40.00 | 22.50.41 | 18.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
18.40.00 | 22.50.41 | 18.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.40.31 | 18.40.31 | 18.46.56 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18.50.00 | 22.50.41 | 18.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
18.50.00 | 22.50.41 | 18.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.59.22 | 18.59.22 | 19.09.52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18.59.22 | 18.59.22 | 19.09.52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18.59.22 | 22.50.41 | 19.09.52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18.59.24 | 18.59.24 | 18.59.26 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18.59.26 | 18.59.26 | 19.06.16 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19.00.00 | 22.50.41 | 19.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
19.00.00 | 22.50.41 | 19.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.00.01 | 22.50.41 | 19.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
19.00.01 | 22.50.41 | 19.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.06.04 | 19.06.04 | 19.06.20 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
19.10.00 | 22.50.41 | 19.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
19.10.00 | 22.50.41 | 19.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 1.7]
19.10.00 | 22.50.41 | 19.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 1.7]
19.10.00 | 22.50.41 | 19.10.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 1.7]
19.20.00 | 22.50.41 | 19.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
19.20.00 | 22.50.41 | 19.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.30.00 | 22.50.41 | 19.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
19.30.00 | 22.50.41 | 19.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.30.01 | 22.50.41 | 19.30.01 | Linea 1: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [67]
19.30.01 | 22.50.41 | 19.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
19.30.01 | 22.50.41 | 19.30.01 | Linea 1: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [67]
19.30.01 | 22.50.41 | 19.30.01 | Linea 1: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [67]
19.30.01 | 22.50.41 | 19.30.01 | Linea 1: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
19.30.01 | 22.50.41 | 19.30.01 | Linea 1: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [67]
19.30.01 | 22.50.41 | 19.30.01 | Linea 1: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
19.30.01 | 22.50.41 | 19.30.01 | Linea 1: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
19.30.01 | 22.50.41 | 19.30.01 | Linea 1: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
19.30.01 | 22.50.41 | 19.30.01 | Linea 1: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [67]
19.30.01 | 22.50.41 | 19.30.01 | Linea 1: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [67]
19.30.01 | 22.50.41 | 19.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
19.40.00 | 22.50.41 | 19.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
19.40.00 | 22.50.41 | 19.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.50.00 | 22.50.41 | 19.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
19.50.00 | 22.50.41 | 19.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.00.00 | 22.50.41 | 20.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
20.00.00 | 22.50.41 | 20.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.00.01 | 22.50.41 | 20.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.00.01 | 22.50.41 | 20.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
20.05.44 | 20.05.44 | 20.16.10 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
20.05.44 | 20.05.44 | 20.16.10 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
20.05.44 | 20.05.44 | 20.16.10 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
20.05.46 | 20.05.46 | 20.05.48 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
20.05.48 | 20.05.48 | 20.12.34 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20.10.00 | 22.50.41 | 20.10.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
20.10.00 | 22.50.41 | 20.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
20.10.00 | 22.50.41 | 20.10.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
20.10.00 | 22.50.41 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.12.24 | 20.12.24 | 20.12.40 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
20.20.00 | 22.50.41 | 20.20.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
20.20.00 | 22.50.41 | 20.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
20.20.00 | 22.50.41 | 20.20.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
20.20.00 | 22.50.41 | 20.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.30.00 | 22.50.41 | 20.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.30.00 | 22.50.41 | 20.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.30.01 | 22.50.41 | 20.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.30.01 | 22.50.41 | 20.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [65]
20.30.01 | 22.50.41 | 20.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
20.30.01 | 22.50.41 | 20.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [65]
20.30.01 | 22.50.41 | 20.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
20.30.01 | 22.50.41 | 20.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
20.30.01 | 22.50.41 | 20.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
20.30.01 | 22.50.41 | 20.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
20.30.01 | 22.50.41 | 20.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
20.30.01 | 22.50.41 | 20.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
20.30.01 | 22.50.41 | 20.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [65]
20.30.01 | 22.50.41 | 20.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [65]
20.40.00 | 22.50.41 | 20.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.40.00 | 22.50.41 | 20.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.50.00 | 22.50.41 | 20.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.50.00 | 22.50.41 | 20.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.00.00 | 22.50.41 | 21.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.00.00 | 22.50.41 | 21.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.00.01 | 22.50.41 | 21.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.00.01 | 22.50.41 | 21.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.10.00 | 22.50.41 | 21.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.10.00 | 22.50.41 | 21.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.20.00 | 22.50.41 | 21.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.20.00 | 22.50.41 | 21.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.30.00 | 22.50.41 | 21.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.30.00 | 22.50.41 | 21.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.30.01 | 22.50.41 | 21.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.30.01 | 22.50.41 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.40.00 | 22.50.41 | 21.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.40.00 | 22.48.10 | 21.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.50.00 | 22.48.10 | 21.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.50.00 | 22.48.10 | 21.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.00.00 | 22.48.09 | 22.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.00.00 | 22.48.09 | 22.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.00.01 | 22.48.09 | 22.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.00.01 | 22.48.08 | 22.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.10.00 | 22.48.08 | 22.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.10.00 | 22.48.08 | 22.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.20.00 | 22.48.07 | 22.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.20.00 | 22.48.07 | 22.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.22.27 | 22.22.27 | 22.28.59 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
22.30.00 | 22.48.06 | 22.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.30.00 | 22.48.06 | 22.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.30.01 | 22.48.06 | 22.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.30.01 | 22.48.05 | 22.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.40.00 | 22.48.04 | 22.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.40.00 | 22.48.03 | 22.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.43.25 | 22.43.25 | 22.49.52 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
22.50.00 | 22.50.41 | 22.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.50.00 | 22.50.41 | 22.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.00.00 | 23.05.15 | 23.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.00.00 | 23.05.15 | 23.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.00.01 | 23.05.14 | 23.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.00.01 | 23.05.14 | 23.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.10.00 | 23.16.57 | 23.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.10.00 | 23.16.56 | 23.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.20.00 | 23.20.19 | 23.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.20.00 | 23.20.18 | 23.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.30.00 | 23.30.15 | 23.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.30.00 | 23.30.15 | 23.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.30.01 | 23.30.14 | 23.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.30.01 | 23.30.14 | 23.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.40.00 | 23.40.03 | 23.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.40.00 | 23.40.04 | 23.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.50.00 | 23.50.30 | 23.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.50.00 | 23.50.29 | 23.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl