## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Mese: Luglio 2024
Report Mensile - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  | 30Min NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | N.°
01 |  | 0.01372 | 100 |  | 15.8879 | 100 |  | 5.7273 | 100 |  | 125.2848 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13022 | 100 |  | 4.4133 | 100 |  | 14.1057 | 100 |  | 7.4437 | 100 |  | 161.9807 | 100 |  | 1005.8089 | 100 |  | 54975.4535 | 100 |  | 880.8844 | 100 |  | 8.4599 | 100 | 21
02 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
03 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
04 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
05 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
06 |  | 0.7161 | 100 |  | 11.303 | 100 |  | 5.9144 | 100 |  | 143.4056 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3451 | 100 |  | 0.0058187 | 100 |  | 0.018515 | 100 |  | 4.4303 | 100 |  | 13.7808 | 100 |  | 6.7104 | 100 |  | 158.9931 | 100 |  | 1005.7341 | 100 |  | 54153.0716 | 100 |  | 878.4698 | 100 |  | 7.8071 | 100 | 42
07 |  | 1.4676 | 100 |  | 12.6229 | 100 |  | 6.2263 | 100 |  | 139.3071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.6366 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.095389 | 100 |  | 3.2096 | 100 |  | 13.5946 | 100 |  | 7.3845 | 100 |  | 166.258 | 100 |  | 1005.0517 | 100 |  | 54791.2337 | 100 |  | 876.9809 | 100 |  | 7.481 | 100 | 48
08 |  | 1.5063 | 100 |  | 15.3551 | 100 |  | 6.2266 | 100 |  | 141.2363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.68728 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.113 | 100 |  | 3.1656 | 100 |  | 13.6958 | 100 |  | 7.8061 | 100 |  | 164.556 | 100 |  | 1006.803 | 100 |  | 54128.1691 | 100 |  | 876.6007 | 100 |  | 7.5577 | 100 | 48
09 |  | 4.4382 | 100 |  | 16.9592 | 100 |  | 6.2861 | 100 |  | 137.2328 | 100 |  | 0.007047 | 100 |  | 2.6459 | 100 |  | 0.04082 | 100 |  | 0.24485 | 100 |  | 3.2023 | 100 |  | 13.7117 | 100 |  | 9.1195 | 100 |  | 165.6296 | 100 |  | 1006.4593 | 100 |  | 53774.3074 | 100 |  | 883.1624 | 100 |  | 7.6363 | 100 | 48
10 |  | 5.85 | 100 |  | 11.8854 | 100 |  | 6.3437 | 100 |  | 144.0724 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3937 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15688 | 100 |  | 3.3036 | 100 |  | 13.8344 | 100 |  | 9.9064 | 100 |  | 164.6959 | 100 |  | 1006.9806 | 100 |  | 53170.4344 | 100 |  | 885.6005 | 100 |  | 8.0369 | 100 | 46
11 |  | 5.586 | 100 |  | 15.0512 | 100 |  | 6.3843 | 100 |  | 145.8476 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8414 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.11477 | 100 |  | 3.3189 | 100 |  | 13.7465 | 100 |  | 9.7108 | 100 |  | 165.1077 | 100 |  | 1007.527 | 100 |  | 52777.0304 | 100 |  | 887.1097 | 100 |  | 8.2225 | 100 | 48
12 |  | 5.341 | 100 |  | 26.0213 | 100 |  | 6.207 | 100 |  | 140.1713 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7208 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.093498 | 100 |  | 3.3082 | 100 |  | 13.8019 | 100 |  | 9.4803 | 100 |  | 164.7067 | 100 |  | 1005.1187 | 100 |  | 53217.2784 | 100 |  | 882.2484 | 100 |  | 8.4417 | 100 | 48
13 |  | 5.6004 | 100 |  | 22.0096 | 100 |  | 6.3751 | 100 |  | 139.6852 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5235 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20239 | 100 |  | 3.3293 | 100 |  | 13.7386 | 100 |  | 9.734 | 100 |  | 165.3662 | 100 |  | 1003.8078 | 100 |  | 53131.8514 | 100 |  | 883.1802 | 100 |  | 8.1642 | 100 | 48
14 |  | 5.482 | 100 |  | 20.3963 | 100 |  | 6.2882 | 100 |  | 146.143 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.12587 | 100 |  | 3.4039 | 100 |  | 13.8135 | 100 |  | 9.545 | 100 |  | 165.2893 | 100 |  | 1004.2662 | 100 |  | 53341.9993 | 100 |  | 886.6699 | 100 |  | 8.3679 | 100 | 47
15 |  | 5.7785 | 100 |  | 17.0709 | 100 |  | 6.2794 | 100 |  | 150.8437 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2551 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16248 | 100 |  | 3.4301 | 97.9167 |  | 13.8309 | 100 |  | 9.2396 | 100 |  | 166.1103 | 100 |  | 1004.5026 | 100 |  | 53453.0559 | 100 |  | 883.3605 | 100 |  | 8.5029 | 100 | 48
16 |  | 5.3937 | 100 |  | 22.4416 | 100 |  | 6.2646 | 100 |  | 140.5729 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7185 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18881 | 100 |  | 3.5007 | 95.8333 |  | 13.8779 | 100 |  | 9.7576 | 100 |  | 166.4175 | 100 |  | 1005.342 | 100 |  | 53219.5378 | 100 |  | 877.8785 | 100 |  | 8.4779 | 100 | 48
17 |  | 4.8786 | 100 |  | 24.872 | 100 |  | 6.2844 | 100 |  | 145.6694 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1944 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.35032 | 100 |  | 3.5196 | 100 |  | 13.808 | 100 |  | 10.1284 | 100 |  | 166.3996 | 100 |  | 1006.9356 | 100 |  | 52921.225 | 100 |  | 884.1265 | 100 |  | 8.3199 | 100 | 47
18 |  | 4.7359 | 100 |  | 23.6254 | 100 |  | 6.4489 | 100 |  | 146.1218 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3783 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.31455 | 100 |  | 3.3776 | 100 |  | 13.6496 | 100 |  | 10.1326 | 100 |  | 164.7227 | 100 |  | 1008.0873 | 100 |  | 51587.7686 | 100 |  | 878.7412 | 100 |  | 8.4321 | 100 | 48
19 |  | 3.9744 | 100 |  | 18.2529 | 100 |  | 6.2782 | 100 |  | 148.1184 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.888 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.090717 | 100 |  | 3.4006 | 100 |  | 13.7023 | 100 |  | 9.8463 | 100 |  | 160.5536 | 100 |  | 1006.9744 | 100 |  | 50589.8048 | 100 |  | 881.6376 | 100 |  | 8.7597 | 100 | 48
20 |  | 5.0784 | 100 |  | 23.7468 | 100 |  | 6.1569 | 100 |  | 145.9658 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3414 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14518 | 100 |  | 3.5705 | 100 |  | 13.9453 | 100 |  | 9.2793 | 100 |  | 165.4219 | 100 |  | 1003.0634 | 100 |  | 52801.55 | 100 |  | 876.1378 | 100 |  | 8.7931 | 100 | 48
21 |  | 5.2971 | 100 |  | 14.9839 | 100 |  | 6.2851 | 100 |  | 130.4414 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.206 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2147 | 100 |  | 3.6984 | 100 |  | 13.8437 | 100 |  | 9.585 | 100 |  | 167.2163 | 100 |  | 1002.6031 | 100 |  | 52885.8245 | 100 |  | 880.1372 | 100 |  | 8.4349 | 100 | 48
22 |  | 5.2725 | 100 |  | 22.3059 | 100 |  | 6.2304 | 100 |  | 145.8446 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7989 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21058 | 100 |  | 3.5513 | 100 |  | 13.8183 | 100 |  | 9.1067 | 100 |  | 163.8305 | 100 |  | 1002.0926 | 100 |  | 51757.8606 | 100 |  | 873.1449 | 100 |  | 8.8836 | 100 | 47
23 |  | 5.6168 | 100 |  | 17.4528 | 100 |  | 6.4636 | 100 |  | 155.8156 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9667 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.076605 | 100 |  | 3.4588 | 100 |  | 13.5768 | 100 |  | 9.4612 | 100 |  | 164.8517 | 100 |  | 1004.8647 | 100 |  | 51471.3334 | 100 |  | 879.4203 | 100 |  | 8.6341 | 100 | 48
24 |  | 4.6127 | 100 |  | 19.4206 | 100 |  | 6.1821 | 100 |  | 156.9598 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6654 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.10797 | 100 |  | 3.7439 | 89.3617 |  | 13.7168 | 100 |  | 9.6163 | 100 |  | 159.741 | 100 |  | 1004.4023 | 100 |  | 50077.1834 | 100 |  | 876.3333 | 100 |  | 8.689 | 100 | 47
25 |  | 5.4855 | 97.8723 |  | 24.071 | 97.8723 |  | 6.6112 | 97.8723 |  | 164.5775 | 97.8723 |  | 0 | 97.8723 |  | 1.5873 | 97.8723 |  | 0 | 97.8723 |  | 0.13576 | 97.8723 |  | 3.7725 | 89.3617 |  | 13.4657 | 97.8723 |  | 10.1112 | 97.8723 |  | 164.628 | 100 |  | 1001.5051 | 100 |  | 51110.7838 | 97.8723 |  | 880.8648 | 100 |  | 8.2252 | 100 | 47
26 |  | 5.705 | 100 |  | 21.9885 | 100 |  | 6.4886 | 100 |  | 165.1155 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2126 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.11964 | 100 |  | 3.8705 | 100 |  | 13.5853 | 100 |  | 9.8261 | 100 |  | 164.631 | 100 |  | 1003.5179 | 100 |  | 50924.3173 | 100 |  | 878.8127 | 100 |  | 8.5075 | 100 | 48
27 |  | 5.2427 | 100 |  | 16.6443 | 100 |  | 6.4622 | 100 |  | 153.6547 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.096342 | 100 |  | 3.8868 | 100 |  | 13.641 | 100 |  | 9.747 | 100 |  | 163.6841 | 100 |  | 1007.5561 | 100 |  | 51029.3255 | 100 |  | 877.5784 | 100 |  | 8.6362 | 100 | 48
28 |  | 5.1002 | 100 |  | 20.3659 | 100 |  | 6.4076 | 100 |  | 150.3859 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.645 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1877 | 100 |  | 3.8663 | 100 |  | 13.6263 | 100 |  | 9.972 | 100 |  | 162.9611 | 100 |  | 1009.2853 | 100 |  | 50645.8005 | 100 |  | 880.8185 | 100 |  | 8.5422 | 100 | 48
29 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
30 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
31 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 4.6307 | 99.9101 |  | 19.0563 | 99.9101 |  | 6.2992 | 99.9101 |  | 146.4119 | 99.9101 |  | 0.00030446 | 99.9101 |  | 1.7638 | 99.9101 |  | 0.0019836 | 99.9101 |  | 0.15521 | 99.9101 |  | 3.5458 | 98.8309 |  | 13.7376 | 99.9101 |  | 9.3317 | 99.9101 |  | 164.4095 | 100 |  | 1005.3359 | 100 |  | 52517.5709 | 99.9101 |  | 880.403 | 100 |  | 8.3335 | 100 | 1112
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (3) | Assenza Registrazioni Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia | [7 empty] | Report prodotto il 01/08/2024 01:10:44
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Mese: Luglio 2024
Report Mensile - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  | 30Min NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | N.°
01 |  | 5.8071 | 100 |  | 1.1776 | 100 |  | 6.3564 | 100 |  | 155.4632 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.96026 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6281 | 100 |  | 13.4322 | 100 |  | 9.9964 | 100 |  | 172.1057 | 100 |  | 1001.3874 | 100 |  | 55703.383 | 100 |  | 912.3545 | 100 |  | 8.9823 | 100 | 48
02 |  | 5.9592 | 100 |  | 5.2993 | 100 |  | 6.7692 | 100 |  | 162.5117 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.47838 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.011047 | 100 |  | 2.5764 | 100 |  | 13.2551 | 100 |  | 10.7252 | 100 |  | 169.7008 | 100 |  | 997.4175 | 100 |  | 54232.7213 | 100 |  | 927.7833 | 100 |  | 8.4408 | 100 | 48
03 |  | 5.1537 | 100 |  | 6.865 | 100 |  | 6.6228 | 100 |  | 160.6769 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.50788 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.0078583 | 100 |  | 2.6218 | 100 |  | 13.3948 | 100 |  | 10.1872 | 100 |  | 169.2286 | 100 |  | 996.8096 | 100 |  | 54321.0325 | 100 |  | 912.5533 | 100 |  | 8.7411 | 100 | 48
04 |  | 6.1462 | 100 |  | 3.9403 | 100 |  | 6.6955 | 100 |  | 155.7962 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.86245 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6692 | 100 |  | 13.3151 | 100 |  | 10.0727 | 100 |  | 168.4815 | 100 |  | 999.202 | 100 |  | 54990.8993 | 100 |  | 915.8682 | 100 |  | 8.5791 | 100 | 48
05 |  | 5.7792 | 100 |  | 1.435 | 100 |  | 6.7302 | 100 |  | 158.0013 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.50296 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6281 | 100 |  | 13.3575 | 100 |  | 10.4174 | 100 |  | 169.8428 | 100 |  | 1004.7923 | 100 |  | 55177.7374 | 100 |  | 924.4901 | 100 |  | 8.5694 | 100 | 48
06 |  | 6.0032 | 100 |  | 1.3349 | 100 |  | 6.27 | 100 |  | 149.5867 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.50725 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6493 | 100 |  | 13.3687 | 100 |  | 10.2181 | 100 |  | 169.3119 | 100 |  | 1003.4401 | 100 |  | 55097.643 | 100 |  | 923.4723 | 100 |  | 8.6157 | 100 | 48
07 |  | 5.5787 | 100 |  | 1.6873 | 100 |  | 5.9993 | 100 |  | 146.9927 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0271 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18716 | 100 |  | 2.706 | 100 |  | 13.6402 | 100 |  | 9.8046 | 100 |  | 166.6364 | 100 |  | 1002.5146 | 100 |  | 53561.4397 | 100 |  | 911.6816 | 100 |  | 9.2716 | 100 | 36
08 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
09 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
10 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
11 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
12 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
13 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
14 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
15 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
16 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
17 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
18 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
19 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
20 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
21 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
22 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
23 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
24 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
25 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
26 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
27 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
28 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
29 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
30 |  | 3.1008 | 100 |  | 1.5561 | 100 |  | 5.8621 | 100 |  | 145.7285 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1003 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3994 | 100 |  | 14.1156 | 100 |  | 10.65 | 100 |  | 135.1162 | 100 |  | 1003.4981 | 100 |  | 46847.2344 | 100 |  | 898.9421 | 100 |  | 9.2968 | 100 | 34
31 |  | 3.8475 | 100 |  | 2.2968 | 100 |  | 6.0862 | 100 |  | 138.504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0048 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0381 | 83.3333 |  | 13.8235 | 100 |  | 11.0088 | 100 |  | 143.23 | 100 |  | 1002.6803 | 100 |  | 49196.1005 | 100 |  | 904.3679 | 100 |  | 8.7955 | 100 | 18
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 5.4474 | 100 |  | 2.9721 | 100 |  | 6.4313 | 100 |  | 154.1418 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.91435 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.020333 | 100 |  | 2.6318 | 99.2021 |  | 13.4727 | 100 |  | 10.2948 | 100 |  | 165.0724 | 100 |  | 1001.0746 | 100 |  | 53786.3606 | 100 |  | 916.107 | 100 |  | 8.7786 | 100 | 376
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (3) | Assenza Registrazioni Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia | [7 empty] | Report prodotto il 01/08/2024 01:11:59
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl