## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Mese: Aprile 2024
Report Mensile - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  | 30Min NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | N.°
01 |  | 0 | 97.5 |  | 26.2377 | 97.5 |  | 6.0647 | 97.5 |  | 162.4553 | 97.5 |  | 0 | 97.5 |  | 1.3013 | 97.5 |  | 0 | 97.5 |  | 0.25933 | 97.5 |  | 2.2087 | 97.5 |  | 14.0692 | 97.5 |  | 9.4403 | 97.5 |  | 157.5625 | 100 |  | 1003.6463 | 100 |  | 53275.1158 | 97.5 |  | 882.1768 | 100 |  | 8.1108 | 100 | 40
02 |  | 0.022006 | 100 |  | 11.4134 | 100 |  | 6.2852 | 100 |  | 154.2807 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7165 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3389 | 100 |  | 14.0688 | 100 |  | 9.0426 | 100 |  | 156.7704 | 100 |  | 1012.3037 | 100 |  | 53838.2624 | 100 |  | 881.0153 | 100 |  | 7.9605 | 100 | 18
03 |  | 0.12204 | 97.9167 |  | 18.0567 | 97.9167 |  | 6.3285 | 97.9167 |  | 159.8314 | 97.9167 |  | 0 | 97.9167 |  | 1.5266 | 97.9167 |  | 0 | 97.9167 |  | 0.23391 | 97.9167 |  | 2.1913 | 97.9167 |  | 13.8105 | 97.9167 |  | 8.9686 | 97.9167 |  | 163.4199 | 100 |  | 1011.1682 | 100 |  | 54909.0605 | 97.9167 |  | 879.2603 | 100 |  | 7.7242 | 100 | 48
04 |  | 0.055572 | 100 |  | 13.5896 | 100 |  | 6.3848 | 100 |  | 158.8014 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4722 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.020302 | 100 |  | 2.1542 | 100 |  | 13.8174 | 100 |  | 9.1545 | 100 |  | 163.9872 | 100 |  | 1013.4473 | 100 |  | 55202.1395 | 100 |  | 884.817 | 100 |  | 7.6924 | 100 | 47
05 |  | 0.6374 | 97.8723 |  | 6.258 | 97.8723 |  | 6.4023 | 97.8723 |  | 168.9941 | 97.8723 |  | 0 | 97.8723 |  | 1.2878 | 97.8723 |  | 0 | 97.8723 |  | 0 | 97.8723 |  | 2.0154 | 97.8723 |  | 13.7632 | 97.8723 |  | 8.905 | 97.8723 |  | 162.8601 | 100 |  | 1015.907 | 100 |  | 54951.9862 | 97.8723 |  | 886.529 | 100 |  | 7.7025 | 100 | 47
06 |  | 1.0077 | 100 |  | 6.2443 | 100 |  | 6.3975 | 100 |  | 167.6213 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5827 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.047972 | 100 |  | 2.0112 | 100 |  | 13.7597 | 100 |  | 8.674 | 100 |  | 163.7216 | 100 |  | 1015.9559 | 100 |  | 55065.6109 | 100 |  | 891.4478 | 100 |  | 7.7655 | 100 | 48
07 |  | 0.78952 | 97.8723 |  | 12.1469 | 97.8723 |  | 6.3894 | 97.8723 |  | 160.2556 | 97.8723 |  | 0 | 97.8723 |  | 1.6704 | 97.8723 |  | 0 | 97.8723 |  | 0.059251 | 97.8723 |  | 2.0405 | 97.8723 |  | 13.7106 | 97.8723 |  | 8.6846 | 97.8723 |  | 163.7113 | 100 |  | 1012.9557 | 100 |  | 55271.471 | 97.8723 |  | 886.1404 | 100 |  | 7.746 | 100 | 47
08 |  | 0.20381 | 100 |  | 11.8128 | 100 |  | 6.3528 | 100 |  | 155.658 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1084 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.085089 | 100 |  | 2.0756 | 100 |  | 13.7375 | 100 |  | 8.938 | 100 |  | 163.2338 | 100 |  | 1009.3834 | 100 |  | 58359.5605 | 100 |  | 884.3481 | 100 |  | 7.9359 | 100 | 48
09 |  | 0.034234 | 97.9167 |  | 15.1753 | 97.9167 |  | 6.504 | 97.9167 |  | 157.848 | 97.9167 |  | 0 | 97.9167 |  | 2.664 | 97.9167 |  | 0 | 97.9167 |  | 0.069653 | 97.9167 |  | 2.0588 | 97.9167 |  | 13.6954 | 97.9167 |  | 8.9227 | 97.9167 |  | 161.9347 | 100 |  | 1008.9735 | 100 |  | 55952.0532 | 97.9167 |  | 894.4248 | 100 |  | 8.0679 | 100 | 48
10 |  | 0.64075 | 100 |  | 13.118 | 100 |  | 6.5324 | 100 |  | 158.8564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8003 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.043833 | 100 |  | 1.9685 | 100 |  | 13.5779 | 100 |  | 9.0863 | 100 |  | 163.3103 | 100 |  | 1011.4173 | 100 |  | 54626.8381 | 100 |  | 889.1027 | 100 |  | 7.9321 | 100 | 48
11 |  | 1.0276 | 95.8333 |  | 14.1302 | 95.8333 |  | 6.5315 | 95.8333 |  | 151.7132 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 2.3871 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 0.088818 | 95.8333 |  | 2.0034 | 95.8333 |  | 13.6067 | 95.8333 |  | 9.3227 | 95.8333 |  | 163.4689 | 100 |  | 1014.6674 | 100 |  | 54482.265 | 95.8333 |  | 892.4916 | 100 |  | 7.8711 | 100 | 48
12 |  | 0.34193 | 97.9167 |  | 11.5632 | 97.9167 |  | 6.4897 | 97.9167 |  | 145.2095 | 97.9167 |  | 0 | 97.9167 |  | 2.1563 | 97.9167 |  | 0 | 97.9167 |  | 0.040645 | 97.9167 |  | 2.0822 | 97.9167 |  | 13.6758 | 97.9167 |  | 8.9353 | 97.9167 |  | 164.507 | 100 |  | 1016.3063 | 100 |  | 54606.8024 | 97.9167 |  | 890.2451 | 100 |  | 8.058 | 100 | 48
13 |  | 0.85365 | 100 |  | 17.6466 | 100 |  | 6.5545 | 100 |  | 150.2273 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5499 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.056802 | 100 |  | 2.0607 | 100 |  | 13.647 | 100 |  | 9.3873 | 100 |  | 163.7069 | 100 |  | 1015.9074 | 100 |  | 54509.4059 | 100 |  | 893.4745 | 100 |  | 7.928 | 100 | 48
14 |  | 0.22571 | 95.8333 |  | 14.69 | 95.8333 |  | 6.6363 | 95.8333 |  | 152.9902 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 1.2554 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 0.022294 | 95.8333 |  | 2.0247 | 95.8333 |  | 13.5415 | 95.8333 |  | 9.684 | 95.8333 |  | 161.3225 | 100 |  | 1015.058 | 100 |  | 53888.3174 | 95.8333 |  | 908.1764 | 100 |  | 7.7482 | 100 | 48
15 |  | 0.0011913 | 100 |  | 11.6013 | 100 |  | 6.5298 | 100 |  | 136.557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5312 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0239 | 100 |  | 13.6658 | 100 |  | 9.4111 | 100 |  | 162.5358 | 100 |  | 1009.7198 | 100 |  | 53584.0247 | 100 |  | 890.1608 | 100 |  | 8.0233 | 100 | 48
16 |  | 0.00086807 | 95.8333 |  | 13.4597 | 95.8333 |  | 6.321 | 95.8333 |  | 136.4157 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 1.4 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 0.014702 | 95.8333 |  | 2.1546 | 95.8333 |  | 13.8646 | 95.8333 |  | 9.1611 | 95.8333 |  | 162.0615 | 100 |  | 1000.6532 | 100 |  | 53700.1039 | 95.8333 |  | 887.7473 | 100 |  | 8.2771 | 100 | 48
17 |  | 0.0062611 | 97.9167 |  | 11.2703 | 97.9167 |  | 6.2844 | 97.9167 |  | 144.2485 | 97.9167 |  | 0 | 97.9167 |  | 1.865 | 97.9167 |  | 0 | 97.9167 |  | 0.033992 | 97.9167 |  | 2.1426 | 97.9167 |  | 13.8346 | 97.9167 |  | 8.978 | 97.9167 |  | 162.192 | 100 |  | 996.7684 | 100 |  | 54016.0991 | 97.9167 |  | 891.959 | 100 |  | 8.1246 | 100 | 48
18 |  | 0.099384 | 95.8333 |  | 15.5607 | 95.8333 |  | 6.3416 | 95.8333 |  | 155.5706 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 1.9374 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 0.078131 | 95.8333 |  | 2.1356 | 95.8333 |  | 13.7197 | 95.8333 |  | 8.7585 | 95.8333 |  | 163.2931 | 100 |  | 1000.8792 | 100 |  | 54286.1949 | 95.8333 |  | 894.5226 | 100 |  | 8.07 | 100 | 48
19 |  | 0 | 97.9167 |  | 23.4587 | 97.9167 |  | 6.0992 | 97.9167 |  | 147.1326 | 97.9167 |  | 0 | 97.9167 |  | 2.2124 | 97.9167 |  | 0 | 97.9167 |  | 0.20379 | 97.9167 |  | 2.3527 | 97.9167 |  | 13.9007 | 97.9167 |  | 8.4979 | 97.9167 |  | 160.2951 | 100 |  | 1000.7472 | 100 |  | 54415.3193 | 97.9167 |  | 887.5707 | 100 |  | 8.3926 | 100 | 48
20 |  | 0 | 100 |  | 23.6445 | 100 |  | 6.1263 | 100 |  | 153.8537 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3769 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32767 | 100 |  | 2.2794 | 100 |  | 14.0731 | 100 |  | 8.3978 | 100 |  | 161.7046 | 100 |  | 1003.1147 | 100 |  | 54116.9373 | 100 |  | 881.9953 | 100 |  | 8.6582 | 100 | 47
21 |  | 0.03728 | 100 |  | 19.138 | 100 |  | 6.1923 | 100 |  | 151.7411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9066 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19289 | 100 |  | 2.315 | 100 |  | 13.8397 | 100 |  | 8.7712 | 100 |  | 162.1535 | 100 |  | 1002.4284 | 100 |  | 54217.5915 | 100 |  | 886.9253 | 100 |  | 8.2582 | 100 | 48
22 |  | 0.044893 | 100 |  | 17.1884 | 100 |  | 6.386 | 100 |  | 151.9917 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3969 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.11385 | 100 |  | 2.2731 | 100 |  | 13.7705 | 100 |  | 8.7836 | 100 |  | 163.7224 | 100 |  | 1002.3416 | 100 |  | 54290.9094 | 100 |  | 895.7471 | 100 |  | 8.1312 | 100 | 48
23 |  | 0 | 100 |  | 18.6212 | 100 |  | 6.1229 | 100 |  | 142.1047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7898 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.081008 | 100 |  | 2.438 | 100 |  | 14.0857 | 100 |  | 8.6771 | 100 |  | 162.5874 | 100 |  | 1000.3912 | 100 |  | 54392.4889 | 100 |  | 880.7929 | 100 |  | 8.5354 | 100 | 48
24 |  | 0 | 100 |  | 13.5534 | 100 |  | 6.0928 | 100 |  | 146.1335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4081 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.090758 | 100 |  | 2.6163 | 100 |  | 13.9991 | 100 |  | 8.3944 | 100 |  | 161.2364 | 100 |  | 1001.5962 | 100 |  | 54395.2342 | 100 |  | 890.7506 | 100 |  | 8.3986 | 100 | 48
25 |  | 0.020015 | 100 |  | 16.1316 | 100 |  | 6.1493 | 100 |  | 153.2948 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.73981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23655 | 100 |  | 2.702 | 100 |  | 14.0232 | 100 |  | 8.9321 | 100 |  | 162.3261 | 100 |  | 1001.7893 | 100 |  | 55070.8756 | 100 |  | 887.7083 | 100 |  | 8.4064 | 100 | 48
26 |  | 0 | 100 |  | 14.2786 | 100 |  | 6.1775 | 100 |  | 149.69 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0656 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.10438 | 100 |  | 2.9102 | 100 |  | 13.9991 | 100 |  | 8.6912 | 100 |  | 163.342 | 100 |  | 1004.7289 | 100 |  | 55291.8631 | 100 |  | 885.1867 | 100 |  | 8.5167 | 100 | 48
27 |  | 0.14137 | 100 |  | 14.1211 | 100 |  | 6.1577 | 100 |  | 141.6781 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.78303 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1423 | 100 |  | 3.1292 | 100 |  | 14.0105 | 100 |  | 8.5966 | 100 |  | 163.8819 | 100 |  | 1006.6724 | 100 |  | 55098.0311 | 100 |  | 885.1752 | 100 |  | 8.6254 | 100 | 47
28 |  | 0 | 100 |  | 14.3621 | 100 |  | 6.0185 | 100 |  | 146.9557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.68451 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.12623 | 100 |  | 3.4081 | 100 |  | 14.105 | 100 |  | 8.3198 | 100 |  | 164.7387 | 100 |  | 1007.7825 | 100 |  | 55993.2928 | 100 |  | 883.8296 | 100 |  | 8.4644 | 100 | 48
29 |  | 0 | 100 |  | 10.8605 | 100 |  | 6.0812 | 100 |  | 152.9835 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.70593 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.077835 | 100 |  | 3.4625 | 100 |  | 14.0717 | 100 |  | 8.7331 | 100 |  | 166.89 | 100 |  | 1008.6176 | 100 |  | 54329.0504 | 100 |  | 884.0964 | 100 |  | 8.2104 | 100 | 48
30 | (4) | 0.090588 | 87.5 | (4) | 12.2651 | 87.5 | (4) | 6.2719 | 87.5 | (4) | 159.4139 | 87.5 | (4) | 0 | 87.5 | (4) | 0.67154 | 87.5 | (4) | 0 | 87.5 | (4) | 0.097731 | 87.5 | (4) | 3.6764 | 87.5 | (4) | 13.9379 | 87.5 | (4) | 8.8303 | 87.5 |  | 167.6428 | 100 |  | 1006.9363 | 100 | (4) | 55564.4023 | 87.5 |  | 888.9109 | 100 |  | 7.8054 | 100 | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 0.21812 | 98.4252 |  | 14.7354 | 98.4252 |  | 6.308 | 98.4252 |  | 152.341 | 98.4252 |  | 0 | 98.4252 |  | 1.7379 | 98.4252 |  | 0 | 98.4252 |  | 0.099685 | 98.4252 |  | 2.3745 | 98.4252 |  | 13.8406 | 98.4252 |  | 8.8954 | 98.4252 |  | 162.9621 | 100 |  | 1007.6581 | 100 |  | 54750.6729 | 98.4252 |  | 888.4255 | 100 |  | 8.1078 | 100 | 1397
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (3) | Assenza Registrazioni Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia | [7 empty] | Report prodotto il 01/05/2024 01:09:05
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Mese: Aprile 2024
Report Mensile - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  | 30Min NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | N.°
01 |  | 1.9058 | 100 |  | 5.0938 | 100 |  | 7.188 | 100 |  | 157.4953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.88893 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.024973 | 100 |  | 2.0322 | 100 |  | 12.8259 | 100 |  | 11.6503 | 100 |  | 169.6691 | 100 |  | 1003.5434 | 100 |  | 52211.7416 | 100 |  | 925.1237 | 100 |  | 7.5714 | 100 | 48
02 |  | 1.3854 | 100 |  | 5.5767 | 100 |  | 7.1003 | 100 |  | 152.5688 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.64283 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.019358 | 100 |  | 1.9576 | 100 |  | 12.9258 | 100 |  | 11.2404 | 100 |  | 169.6498 | 100 |  | 1010.2089 | 100 |  | 52598.28 | 100 |  | 914.1836 | 100 |  | 7.7535 | 100 | 48
03 |  | 2.1004 | 100 |  | 4.9808 | 100 |  | 6.9497 | 100 |  | 162.5558 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.99605 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9599 | 100 |  | 13.0834 | 100 |  | 10.6847 | 100 |  | 169.7672 | 100 |  | 1010.1305 | 100 |  | 52934.2458 | 100 |  | 915.5786 | 100 |  | 8.0685 | 100 | 48
04 |  | 2.5688 | 100 |  | 5.4861 | 100 |  | 7.2351 | 100 |  | 164.602 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.96715 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8811 | 100 |  | 12.732 | 100 |  | 11.2465 | 100 |  | 170.4535 | 100 |  | 1012.3583 | 100 |  | 52771.6529 | 100 |  | 921.3184 | 100 |  | 7.5775 | 100 | 48
05 |  | 1.9798 | 100 |  | 0.44237 | 100 |  | 6.7277 | 100 |  | 161.2753 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1805 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9619 | 100 |  | 13.1235 | 100 |  | 10.6112 | 100 |  | 167.283 | 100 |  | 1014.3748 | 100 |  | 52243.9338 | 100 |  | 918.2837 | 100 |  | 8.0836 | 100 | 23
06 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
07 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
08 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
09 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
10 |  | 3.4521 | 100 |  | 5.8031 | 100 |  | 6.6081 | 100 |  | 133.4284 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.049 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.06018 | 100 |  | 1.9684 | 100 |  | 13.0021 | 100 |  | 10.0659 | 100 |  | 153.8994 | 100 |  | 1011.4112 | 100 |  | 49616.2205 | 100 |  | 914.4704 | 100 |  | 8.0682 | 100 | 32
11 |  | 4.6446 | 100 |  | 12.2811 | 100 |  | 7.3976 | 100 |  | 161.508 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.65491 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.12918 | 100 |  | 1.8156 | 100 |  | 12.5119 | 100 |  | 10.6665 | 100 |  | 164.9753 | 100 |  | 1013.5504 | 100 |  | 52264.0258 | 100 |  | 925.8767 | 100 |  | 7.4695 | 100 | 48
12 |  | 2.9552 | 100 |  | 7.4418 | 100 |  | 7.0973 | 100 |  | 156.887 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.66877 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.0203 | 100 |  | 1.879 | 100 |  | 12.8649 | 100 |  | 10.1496 | 100 |  | 167.069 | 100 |  | 1015.1529 | 100 |  | 52347.8815 | 100 |  | 915.3686 | 100 |  | 7.883 | 100 | 48
13 |  | 5.5433 | 100 |  | 3.4905 | 100 |  | 7.1636 | 100 |  | 160.553 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42885 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9114 | 100 |  | 12.8362 | 100 |  | 10.5651 | 100 |  | 168.3107 | 100 |  | 1014.7046 | 100 |  | 52887.6059 | 100 |  | 917.3598 | 100 |  | 7.8106 | 100 | 48
14 |  | 5.4742 | 100 |  | 5.6734 | 100 |  | 7.272 | 100 |  | 163.9607 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.56665 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.014428 | 100 |  | 1.8945 | 100 |  | 12.702 | 100 |  | 10.8571 | 100 |  | 167.7052 | 100 |  | 1013.8428 | 100 |  | 52224.8365 | 100 |  | 929.7062 | 100 |  | 7.6761 | 100 | 48
15 |  | 3.0957 | 100 |  | 5.6689 | 100 |  | 6.8449 | 100 |  | 159.0882 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39554 | 100 |  | 1.9905 | 100 |  | 12.8765 | 100 |  | 10.4052 | 100 |  | 165.2711 | 100 |  | 1008.6292 | 100 |  | 50957.2858 | 100 |  | 919.3242 | 100 |  | 8.0206 | 100 | 48
16 |  | 4.8733 | 100 |  | 2.39 | 100 |  | 7.1867 | 100 |  | 161.4451 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.57595 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.911 | 100 |  | 12.6095 | 100 |  | 10.6303 | 100 |  | 167.9844 | 100 |  | 999.5953 | 100 |  | 51656.7726 | 100 |  | 916.3043 | 100 |  | 7.6412 | 100 | 48
17 |  | 5.0021 | 100 |  | 6.6882 | 100 |  | 7.1682 | 100 |  | 162.0756 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54041 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.013121 | 100 |  | 1.8842 | 100 |  | 12.5693 | 100 |  | 10.5248 | 100 |  | 165.8223 | 100 |  | 995.8298 | 100 |  | 51680.417 | 100 |  | 922.74 | 100 |  | 7.6156 | 100 | 48
18 |  | 4.8667 | 100 |  | 7.2538 | 100 |  | 7.221 | 100 |  | 166.2377 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.97822 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8666 | 100 |  | 12.5616 | 100 |  | 10.2329 | 100 |  | 164.8461 | 100 |  | 999.9097 | 100 |  | 52610.8389 | 100 |  | 925.4283 | 100 |  | 7.585 | 100 | 48
19 |  | 4.1552 | 100 |  | 8.396 | 100 |  | 7.1946 | 100 |  | 151.4376 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8574 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.013326 | 100 |  | 1.811 | 100 |  | 12.5998 | 100 |  | 10.2369 | 100 |  | 163.1696 | 100 |  | 1000.0529 | 100 |  | 52718.5137 | 100 |  | 927.444 | 100 |  | 7.5378 | 100 | 48
20 |  | 2.9282 | 100 |  | 4.0952 | 100 |  | 7.0279 | 100 |  | 162.329 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.97883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.0055517 | 100 |  | 1.888 | 100 |  | 12.7821 | 100 |  | 9.97 | 100 |  | 164.6752 | 100 |  | 1002.2621 | 100 |  | 52947.5486 | 100 |  | 910.3729 | 100 |  | 7.956 | 100 | 48
21 |  | 5.6141 | 100 |  | 9.9887 | 100 |  | 7.3292 | 100 |  | 168.6741 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.61659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.017951 | 100 |  | 1.8246 | 100 |  | 12.4397 | 100 |  | 10.5488 | 100 |  | 165.2206 | 100 |  | 1001.5446 | 100 |  | 53025.6027 | 100 |  | 931.0067 | 100 |  | 7.4394 | 100 | 48
22 |  | 3.8071 | 100 |  | 6.6167 | 100 |  | 7.1226 | 100 |  | 155.7205 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.0196 | 100 |  | 1.8859 | 100 |  | 12.6805 | 100 |  | 10.3912 | 100 |  | 166.6303 | 100 |  | 1001.4166 | 100 |  | 53218.7737 | 100 |  | 915.0509 | 100 |  | 7.68 | 100 | 48
23 |  | 4.1365 | 100 |  | 2.7336 | 100 |  | 6.8885 | 100 |  | 159.8359 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3923 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9252 | 100 |  | 12.8944 | 100 |  | 10.2332 | 100 |  | 167.7704 | 100 |  | 998.6649 | 100 |  | 53548.7353 | 100 |  | 914.859 | 100 |  | 7.8365 | 100 | 17
24 |  | 3.7547 | 100 |  | 5.5651 | 100 |  | 7.1234 | 100 |  | 136.4724 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.99945 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8273 | 100 |  | 12.6045 | 100 |  | 10.0848 | 100 |  | 163.0961 | 100 |  | 1000.893 | 100 |  | 52732.6786 | 100 |  | 916.5557 | 100 |  | 7.5752 | 100 | 48
25 |  | 4.3215 | 100 |  | 10.4569 | 100 |  | 7.125 | 100 |  | 158.7544 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2928 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.04868 | 100 |  | 1.8326 | 100 |  | 12.6237 | 100 |  | 10.7378 | 100 |  | 164.7205 | 100 |  | 1001.0855 | 100 |  | 52791.3555 | 100 |  | 911.1718 | 100 |  | 7.5559 | 100 | 48
26 |  | 2.4158 | 100 |  | 5.335 | 100 |  | 7.1269 | 100 |  | 154.2586 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.74257 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.021707 | 100 |  | 1.8689 | 100 |  | 12.6025 | 100 |  | 10.3614 | 100 |  | 166.135 | 100 |  | 1003.8093 | 100 |  | 52679.2104 | 100 |  | 911.2937 | 100 |  | 7.6127 | 100 | 48
27 |  | 4.4465 | 100 |  | 3.0153 | 100 |  | 7.2313 | 100 |  | 158.9443 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.7631 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8675 | 100 |  | 12.5623 | 100 |  | 10.3293 | 100 |  | 168.1331 | 100 |  | 1005.7562 | 100 |  | 52677.2927 | 100 |  | 914.4654 | 100 |  | 7.5653 | 100 | 48
28 |  | 3.8051 | 100 |  | 3.4644 | 100 |  | 7.2297 | 100 |  | 164.5977 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.77031 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9112 | 100 |  | 12.5261 | 100 |  | 10.2319 | 100 |  | 169.2622 | 100 |  | 1006.8327 | 100 |  | 52976.9753 | 100 |  | 913.5671 | 100 |  | 7.5602 | 100 | 48
29 |  | 2.7171 | 100 |  | 1.9835 | 100 |  | 7.1799 | 100 |  | 153.5246 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.64123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9455 | 100 |  | 12.5344 | 100 |  | 10.4676 | 100 |  | 170.1014 | 100 |  | 1007.6092 | 100 |  | 51952.5192 | 100 |  | 915.3244 | 100 |  | 7.5781 | 100 | 48
30 |  | 3.4972 | 89.5833 |  | 1.1139 | 89.5833 |  | 7.2098 | 89.5833 |  | 160.9261 | 89.5833 |  | 0 | 89.5833 |  | 0.29628 | 89.5833 |  | 0 | 89.5833 |  | 0 | 89.5833 |  | 1.9308 | 89.5833 |  | 12.5507 | 89.5833 |  | 10.4387 | 89.5833 |  | 168.7691 | 100 |  | 1005.9496 | 100 |  | 51510.3497 | 89.5833 |  | 923.7239 | 100 |  | 7.4555 | 100 | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 3.6985 | 99.5748 |  | 5.6152 | 99.5748 |  | 7.1341 | 99.5748 |  | 158.2521 | 99.5748 |  | 0 | 99.5748 |  | 0.86904 | 99.5748 |  | 0 | 99.5748 |  | 0.03213 | 99.5748 |  | 1.8983 | 99.5748 |  | 12.6998 | 99.5748 |  | 10.5339 | 99.5748 |  | 166.678 | 100 |  | 1006.069 | 100 |  | 52389.5591 | 99.5748 |  | 918.8555 | 100 |  | 7.6823 | 100 | 1176
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (3) | Assenza Registrazioni Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia | [7 empty] | Report prodotto il 01/05/2024 01:10:17
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl