## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Mese: Gennaio 2024
Report Mensile - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  | 30Min NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | N.°
01 |  | 0 | 100 |  | 13.8876 | 100 |  | 6.2394 | 100 |  | 138.8274 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2844 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21523 | 100 |  | 1.734 | 100 |  | 13.6843 | 100 |  | 9.1868 | 100 |  | 157.7208 | 100 |  | 1009.2726 | 100 |  | 50260.0021 | 100 |  | 887.2782 | 100 |  | 7.4674 | 100 | 46
02 |  | 0 | 100 |  | 6.1579 | 100 |  | 6.1379 | 100 |  | 148.3878 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9615 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.10488 | 100 |  | 1.7413 | 100 |  | 13.7043 | 100 |  | 9.3089 | 100 |  | 152.9127 | 100 |  | 1010.6819 | 100 |  | 50463.5888 | 100 |  | 898.6798 | 100 |  | 7.4995 | 100 | 48
03 |  | 0.019635 | 100 |  | 9.4788 | 100 |  | 6.5168 | 100 |  | 151.9353 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7358 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.0063023 | 100 |  | 1.7136 | 100 |  | 13.5369 | 100 |  | 9.333 | 100 |  | 160.2663 | 100 |  | 1009.2882 | 100 |  | 52168.2024 | 100 |  | 897.4554 | 100 |  | 7.3445 | 100 | 48
04 |  | 1.3546 | 100 |  | 7.7159 | 100 |  | 6.2451 | 100 |  | 143.4347 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6449 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.033081 | 100 |  | 1.7089 | 100 |  | 13.6672 | 100 |  | 9.34 | 100 |  | 157.0479 | 100 |  | 1007.2278 | 100 |  | 51258.9102 | 100 |  | 895.2122 | 100 |  | 7.3653 | 100 | 48
05 |  | 2.1478 | 100 |  | 11.2517 | 100 |  | 6.619 | 100 |  | 155.2999 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1994 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19925 | 100 |  | 1.672 | 100 |  | 13.4191 | 100 |  | 9.2893 | 100 |  | 161.3956 | 100 |  | 1003.4645 | 100 |  | 52143.6932 | 100 |  | 897.7503 | 100 |  | 7.1237 | 100 | 48
06 |  | 1.1241 | 100 |  | 11.575 | 100 |  | 6.5009 | 100 |  | 157.7786 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.93619 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.069956 | 100 |  | 1.6678 | 100 |  | 13.3668 | 100 |  | 9.324 | 100 |  | 159.9576 | 100 |  | 990.6477 | 100 |  | 50912.0876 | 100 |  | 894.7854 | 100 |  | 7.0769 | 100 | 48
07 |  | 0.0016476 | 100 |  | 11.4296 | 100 |  | 6.2963 | 100 |  | 152.9644 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4206 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18032 | 100 |  | 1.8191 | 100 |  | 13.6246 | 100 |  | 9.5911 | 100 |  | 157.0946 | 100 |  | 991.0412 | 100 |  | 51904.2865 | 100 |  | 884.3597 | 100 |  | 7.1723 | 100 | 48
08 |  | 0 | 100 |  | 13.7014 | 100 |  | 6.3262 | 100 |  | 155.2166 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.98194 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.31835 | 100 |  | 1.7944 | 100 |  | 13.6247 | 100 |  | 9.2289 | 100 |  | 157.8799 | 100 |  | 995.8569 | 100 |  | 52370.8563 | 100 |  | 893.4348 | 100 |  | 7.2123 | 100 | 48
09 |  | 0 | 100 |  | 10.256 | 100 |  | 6.3925 | 100 |  | 145.0284 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24745 | 100 |  | 1.8253 | 100 |  | 13.6958 | 100 |  | 9.759 | 100 |  | 160.9935 | 100 |  | 1005.5345 | 100 |  | 54446.203 | 100 |  | 889.8584 | 100 |  | 7.1953 | 100 | 48
10 |  | 0 | 100 |  | 12.8016 | 100 |  | 6.454 | 100 |  | 142.2205 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8359 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16842 | 100 |  | 1.8348 | 100 |  | 13.6719 | 100 |  | 9.7434 | 100 |  | 161.6298 | 100 |  | 1013.4432 | 100 |  | 55373.7925 | 100 |  | 889.3482 | 100 |  | 7.161 | 100 | 48
11 |  | 0 | 100 |  | 8.6303 | 100 |  | 5.9007 | 100 |  | 138.7935 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0812 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15777 | 100 |  | 1.86 | 100 |  | 13.8707 | 100 |  | 9.4433 | 100 |  | 151.5727 | 100 |  | 1008.5517 | 100 |  | 51123.4958 | 100 |  | 890.5156 | 100 |  | 7.3537 | 100 | 48
12 |  | 0 | 100 |  | 7.8752 | 100 |  | 6.5418 | 100 |  | 150.1287 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4271 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.044545 | 100 |  | 1.8606 | 100 |  | 13.5876 | 100 |  | 9.6515 | 100 |  | 161.8117 | 100 |  | 1006.1493 | 100 |  | 53244.6022 | 100 |  | 895.7127 | 100 |  | 6.9978 | 100 | 48
13 |  | 0 | 100 |  | 5.8958 | 100 |  | 6.6146 | 100 |  | 153.9911 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.60473 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.016038 | 100 |  | 1.8302 | 100 |  | 13.5437 | 100 |  | 9.7939 | 100 |  | 163.0512 | 100 |  | 1011.3162 | 100 |  | 53726.7992 | 100 |  | 900.5827 | 100 |  | 6.8847 | 100 | 46
14 |  | 0 | 100 |  | 9.7595 | 100 |  | 6.6233 | 100 |  | 148.5141 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.82996 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.088033 | 100 |  | 1.8112 | 100 |  | 13.5034 | 100 |  | 10.0355 | 100 |  | 162.0213 | 100 |  | 1009.1046 | 100 |  | 52781.966 | 100 |  | 894.3173 | 100 |  | 6.8749 | 100 | 48
15 |  | 0 | 100 |  | 15.5397 | 100 |  | 6.388 | 100 |  | 137.0259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21884 | 100 |  | 1.9124 | 100 |  | 13.5474 | 100 |  | 10.0328 | 100 |  | 159.622 | 100 |  | 999.1477 | 100 |  | 51953.3473 | 100 |  | 888.9656 | 100 |  | 7.0094 | 100 | 48
16 |  | 0 | 100 |  | 13.8188 | 100 |  | 6.449 | 100 |  | 144.7549 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.93113 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18068 | 100 |  | 1.8631 | 100 |  | 13.5512 | 100 |  | 9.7121 | 100 |  | 159.6234 | 100 |  | 1002.7488 | 100 |  | 51446.2483 | 100 |  | 889.3497 | 100 |  | 7.198 | 100 | 48
17 |  | 0 | 100 |  | 18.4435 | 100 |  | 6.4022 | 100 |  | 139.2758 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4534 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24477 | 100 |  | 1.9409 | 100 |  | 13.6381 | 100 |  | 9.8479 | 100 |  | 159.7875 | 100 |  | 1004.8684 | 100 |  | 52003.7078 | 100 |  | 882.9813 | 100 |  | 7.3345 | 100 | 48
18 |  | 0 | 100 |  | 12.7845 | 100 |  | 6.5166 | 100 |  | 153.4557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.66381 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18016 | 100 |  | 1.9153 | 100 |  | 13.5095 | 100 |  | 9.8239 | 100 |  | 161.5428 | 100 |  | 1002.6038 | 100 |  | 51702.307 | 100 |  | 883.9464 | 100 |  | 7.22 | 100 | 48
19 |  | 0.054792 | 100 |  | 15.1503 | 100 |  | 6.2291 | 100 |  | 142.1495 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.95891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.12516 | 100 |  | 1.9361 | 100 |  | 13.6673 | 100 |  | 9.2498 | 100 |  | 160.801 | 100 |  | 1003.6707 | 100 |  | 51652.2434 | 100 |  | 889.8125 | 100 |  | 7.4685 | 100 | 47
20 |  | 0.54208 | 100 |  | 13.6779 | 100 |  | 6.2895 | 100 |  | 147.1162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.68351 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.074106 | 100 |  | 1.9005 | 100 |  | 13.6199 | 100 |  | 9.4263 | 100 |  | 158.4888 | 100 |  | 1004.3256 | 100 |  | 51502.3629 | 100 |  | 887.2365 | 100 |  | 7.4147 | 100 | 48
21 |  | 0.11881 | 100 |  | 19.484 | 100 |  | 6.3308 | 100 |  | 157.5217 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.7838 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2337 | 100 |  | 1.9723 | 100 |  | 13.6839 | 100 |  | 8.7858 | 100 |  | 162.9598 | 100 |  | 1015.788 | 100 |  | 53801.9027 | 100 |  | 886.0972 | 100 |  | 7.6268 | 100 | 48
22 |  | 0.022102 | 100 |  | 15.97 | 100 |  | 6.3457 | 100 |  | 157.3945 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.69813 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.087603 | 100 |  | 1.9962 | 100 |  | 13.8055 | 100 |  | 9.0577 | 100 |  | 164.2941 | 100 |  | 1021.9636 | 100 |  | 54374.2821 | 100 |  | 887.3791 | 100 |  | 7.6036 | 100 | 48
23 |  | 0 | 100 |  | 15.8972 | 100 |  | 6.0576 | 100 |  | 150.8793 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.71074 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1365 | 100 |  | 2.2071 | 100 |  | 13.9148 | 100 |  | 9.265 | 100 |  | 156.6112 | 100 |  | 1019.349 | 100 |  | 53711.258 | 100 |  | 889.7892 | 100 |  | 7.6793 | 100 | 35
24 |  | 0 | 100 |  | 16.8354 | 100 |  | 6.3639 | 100 |  | 155.796 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.94384 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22361 | 100 |  | 2.2174 | 100 |  | 13.776 | 100 |  | 9.2808 | 100 |  | 161.0532 | 100 |  | 1020.9182 | 100 |  | 53456.1143 | 100 |  | 889.4034 | 100 |  | 7.4899 | 100 | 48
25 |  | 0 | 100 |  | 20.7488 | 100 |  | 6.5138 | 100 |  | 152.2036 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76642 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41025 | 100 |  | 2.2615 | 100 |  | 13.6768 | 100 |  | 9.7598 | 100 |  | 162.6843 | 100 |  | 1017.5253 | 100 |  | 53691.1868 | 100 |  | 895.7705 | 100 |  | 7.1772 | 100 | 48
26 |  | 0 | 100 |  | 19.3748 | 100 |  | 6.2898 | 100 |  | 146.457 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.99609 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34333 | 100 |  | 2.4077 | 100 |  | 13.7586 | 100 |  | 9.4648 | 100 |  | 159.514 | 100 |  | 1017.3314 | 100 |  | 53643.1877 | 100 |  | 895.4799 | 100 |  | 7.3594 | 100 | 48
27 |  | 0 | 100 |  | 18.9876 | 100 |  | 6.4543 | 100 |  | 151.5479 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.73292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.097308 | 100 |  | 2.4173 | 100 |  | 13.719 | 100 |  | 9.7073 | 100 |  | 162.7701 | 100 |  | 1018.0438 | 100 |  | 54183.4945 | 100 |  | 886.999 | 100 |  | 7.2577 | 100 | 48
28 |  | 0 | 100 |  | 19.4139 | 100 |  | 6.4184 | 100 |  | 151.5984 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.84015 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19853 | 100 |  | 2.4699 | 100 |  | 13.7115 | 100 |  | 9.3205 | 100 |  | 163.0086 | 100 |  | 1022.2941 | 100 |  | 54815.5129 | 100 |  | 893.0181 | 100 |  | 7.2737 | 100 | 48
29 |  | 0 | 100 |  | 16.9983 | 100 |  | 6.3661 | 100 |  | 149.7617 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3233 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19526 | 100 |  | 2.6889 | 100 |  | 13.8155 | 100 |  | 9.1812 | 100 |  | 161.9295 | 100 |  | 1024.3313 | 100 |  | 54885.9451 | 100 |  | 891.5861 | 100 |  | 7.3637 | 100 | 47
30 |  | 0 | 100 |  | 19.9489 | 100 |  | 6.4995 | 100 |  | 150.8884 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0755 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.06168 | 100 |  | 2.7101 | 100 |  | 13.6822 | 100 |  | 9.2762 | 100 |  | 162.6487 | 100 |  | 1024.4469 | 100 |  | 52701.0575 | 100 |  | 894.9275 | 100 |  | 7.1333 | 100 | 48
31 |  | 0 | 100 |  | 21.8985 | 100 |  | 6.3248 | 100 |  | 152.2851 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5508 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.12972 | 100 |  | 2.8719 | 100 |  | 13.8611 | 100 |  | 9.2138 | 100 |  | 164.0662 | 100 |  | 1024.1365 | 100 |  | 53420.9361 | 100 |  | 883.7465 | 100 |  | 7.4553 | 100 | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 0.17594 | 100 |  | 14.0369 | 100 |  | 6.3785 | 100 |  | 149.1133 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2464 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16134 | 100 |  | 2.0167 | 100 |  | 13.6571 | 100 |  | 9.4677 | 100 |  | 160.248 | 100 |  | 1010.0768 | 100 |  | 52738.7159 | 100 |  | 891.1593 | 100 |  | 7.2803 | 100 | 1469
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (3) | Assenza Registrazioni Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia | [7 empty] | Report prodotto il 01/02/2024 01:08:05
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Mese: Gennaio 2024
Report Mensile - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  | 30Min NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | N.°
01 |  | 1.0281 | 100 |  | 6.6444 | 100 |  | 6.4937 | 100 |  | 137.8937 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6373 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.054627 | 100 |  | 2.2831 | 100 |  | 13.4923 | 100 |  | 9.9874 | 100 |  | 155.8663 | 100 |  | 1008.346 | 100 |  | 53492.2142 | 100 |  | 899.9746 | 100 |  | 7.5828 | 100 | 47
02 |  | 2.1017 | 100 |  | 2.8858 | 100 |  | 6.3574 | 100 |  | 166.1744 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.01574 | 100 |  | 2.2577 | 100 |  | 13.5579 | 100 |  | 10.0148 | 100 |  | 150.0207 | 100 |  | 1009.6673 | 100 |  | 53252.4814 | 100 |  | 908.1374 | 100 |  | 7.6803 | 100 | 48
03 |  | 1.4758 | 100 |  | 1.2452 | 100 |  | 6.7656 | 100 |  | 156.4342 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3495 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1917 | 100 |  | 13.2576 | 100 |  | 10.2434 | 100 |  | 157.3442 | 100 |  | 1008.3598 | 100 |  | 56108.2614 | 100 |  | 921.07 | 100 |  | 7.178 | 100 | 48
04 |  | 3.9317 | 100 |  | 0.725 | 100 |  | 6.7519 | 100 |  | 167.0711 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.53975 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2757 | 100 |  | 13.3366 | 100 |  | 10.4233 | 100 |  | 156.6353 | 100 |  | 1006.231 | 100 |  | 55663.0065 | 100 |  | 919.96 | 100 |  | 7.2606 | 100 | 48
05 |  | 4.3539 | 100 |  | 5.4386 | 100 |  | 6.5809 | 100 |  | 170.0176 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.65289 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.012516 | 100 |  | 2.2151 | 100 |  | 13.2883 | 100 |  | 10.0914 | 100 |  | 154.6538 | 100 |  | 1002.5222 | 100 |  | 55631.2675 | 100 |  | 925.5575 | 100 |  | 7.2609 | 100 | 48
06 |  | 5.2397 | 100 |  | 2.0396 | 100 |  | 6.4572 | 100 |  | 166.2673 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1823 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3235 | 100 |  | 13.491 | 100 |  | 9.7785 | 100 |  | 156.2317 | 100 |  | 989.7693 | 100 |  | 56032.5724 | 100 |  | 909.2251 | 100 |  | 7.4947 | 100 | 48
07 |  | 3.7083 | 100 |  | 1.2033 | 100 |  | 6.0617 | 100 |  | 161.1773 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5858 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.065094 | 100 |  | 2.461 | 100 |  | 13.8771 | 100 |  | 9.8997 | 100 |  | 145.0859 | 100 |  | 990.5195 | 100 |  | 59333.3971 | 100 |  | 911.1163 | 100 |  | 7.4833 | 100 | 48
08 |  | 3.4133 | 100 |  | 2.8344 | 100 |  | 5.9047 | 100 |  | 157.5084 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.812 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.010515 | 100 |  | 2.5174 | 100 |  | 14.1306 | 100 |  | 9.3438 | 100 |  | 148.5085 | 100 |  | 995.1543 | 100 |  | 62136.07 | 97.9167 |  | 913.9933 | 100 |  | 7.6758 | 100 | 48
09 |  | 3.0504 | 100 |  | 5.387 | 100 |  | 6.2351 | 100 |  | 167.4763 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1511 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.05781 | 100 |  | 2.4155 | 100 |  | 13.7987 | 100 |  | 10.1266 | 100 |  | 149.238 | 100 |  | 1004.7225 | 100 |  | 62962.3831 | 89.5833 |  | 935.858 | 100 |  | 6.9528 | 100 | 48
10 |  | 2.9691 | 100 |  | 1.8165 | 100 |  | 6.0828 | 100 |  | 167.9946 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.9778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.039065 | 100 |  | 2.6864 | 100 |  | 14.0132 | 100 |  | 9.9155 | 100 |  | 151.7386 | 100 |  | 1012.5408 | 100 |  | 64483.0091 | 89.5833 |  | 917.1152 | 100 |  | 7.1855 | 100 | 48
11 |  | 2.1488 | 100 |  | 6.1165 | 100 |  | 5.9738 | 100 |  | 162.1463 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.39 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9379 | 100 |  | 14.1045 | 100 |  | 10.026 | 100 |  | 147.7211 | 100 |  | 1007.8179 | 100 | (4) | 63794.2504 | 81.0811 |  | 913.3035 | 100 |  | 7.1307 | 100 | 37
12 |  | 1.3158 | 100 |  | 2.1835 | 100 |  | 6.7083 | 100 |  | 172.0072 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.81674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3829 | 100 |  | 13.3434 | 100 |  | 10.6644 | 100 |  | 154.3831 | 100 |  | 1005.353 | 100 |  | 58599.1743 | 97.9167 |  | 929.0334 | 100 |  | 6.7427 | 100 | 48
13 |  | 0 | 100 |  | 2.8218 | 100 |  | 6.6853 | 100 |  | 167.2974 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9854 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4201 | 100 |  | 13.0169 | 100 |  | 10.537 | 100 |  | 159.4127 | 100 |  | 1010.5155 | 100 |  | 55186.8056 | 100 |  | 919.1291 | 100 |  | 6.9346 | 100 | 47
14 |  | 0 | 100 |  | 0.81775 | 100 |  | 6.6473 | 100 |  | 162.0079 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1484 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5468 | 100 |  | 13.1349 | 100 |  | 11.1739 | 100 |  | 154.8586 | 100 |  | 1008.3419 | 100 |  | 53612.1869 | 100 |  | 925.374 | 100 |  | 6.9808 | 100 | 48
15 |  | 0.098445 | 100 |  | 1.2712 | 100 |  | 7.0182 | 100 |  | 162.6591 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9992 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3549 | 100 |  | 13.027 | 100 |  | 11.7812 | 100 |  | 158.2431 | 100 |  | 1000.157 | 100 |  | 53987.2402 | 100 |  | 938.0448 | 100 |  | 6.7404 | 100 | 22
16 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
17 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
18 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
19 |  | 2.7407 | 100 |  | 3.0335 | 100 |  | 6.5977 | 100 |  | 161.636 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.81467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4644 | 100 |  | 13.3069 | 100 |  | 10.2025 | 100 |  | 151.6677 | 100 |  | 1002.7153 | 100 |  | 52795.7415 | 100 |  | 923.322 | 100 |  | 7.0447 | 100 | 28
20 |  | 5.5859 | 100 |  | 3.835 | 100 |  | 7.036 | 100 |  | 161.406 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.9953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0861 | 100 |  | 12.898 | 100 |  | 10.8551 | 100 |  | 157.6746 | 100 |  | 1003.3416 | 100 |  | 54231.5136 | 100 |  | 930.0752 | 100 |  | 7.2145 | 100 | 48
21 |  | 5.3178 | 100 |  | 5.7453 | 100 |  | 6.9591 | 100 |  | 160.0609 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0008 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.038105 | 100 |  | 2.0134 | 100 |  | 13.0237 | 100 |  | 9.9495 | 100 |  | 160.2474 | 100 |  | 1014.6602 | 100 |  | 56324.0321 | 100 |  | 920.3488 | 100 |  | 7.4899 | 100 | 48
22 |  | 4.7169 | 100 |  | 1.3549 | 100 |  | 7.0215 | 100 |  | 158.9868 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.59216 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0158 | 100 |  | 13.0863 | 100 |  | 10.5629 | 100 |  | 161.164 | 100 |  | 1020.8246 | 100 |  | 56446.7946 | 100 |  | 922.3914 | 100 |  | 7.5248 | 100 | 48
23 |  | 4.3337 | 100 |  | 5.0907 | 100 |  | 7.1086 | 100 |  | 139.4803 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3632 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2716e-05 | 100 |  | 2.0014 | 100 |  | 12.889 | 100 |  | 11.1781 | 100 |  | 158.8763 | 100 |  | 1018.0658 | 100 |  | 55413.6308 | 100 |  | 918.873 | 100 |  | 7.2785 | 100 | 48
24 |  | 3.7668 | 100 |  | 0.67766 | 100 |  | 6.907 | 100 |  | 155.2452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.69756 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9948 | 100 |  | 12.8687 | 100 |  | 10.8166 | 100 |  | 154.0804 | 100 |  | 1019.8095 | 100 |  | 53784.4814 | 100 |  | 924.4619 | 100 |  | 7.3584 | 100 | 48
25 |  | 4.3563 | 100 |  | 2.8331 | 100 |  | 7.2803 | 100 |  | 169.4099 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.83361 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0019 | 100 |  | 12.7883 | 100 |  | 11.1599 | 100 |  | 160.1014 | 100 |  | 1016.4002 | 100 |  | 55179.2642 | 100 |  | 929.4434 | 100 |  | 7.0961 | 100 | 48
26 |  | 1.9227 | 100 |  | 2.4797 | 100 |  | 7.0913 | 100 |  | 155.6484 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7341 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.062 | 100 |  | 12.981 | 100 |  | 10.8514 | 100 |  | 160.0404 | 100 |  | 1016.1452 | 100 |  | 55005.7766 | 100 |  | 918.6202 | 100 |  | 7.3714 | 100 | 48
27 |  | 1.056 | 100 |  | 2.4711 | 100 |  | 7.0609 | 100 |  | 168.1934 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6131 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0849 | 100 |  | 13.0302 | 100 |  | 10.9459 | 100 |  | 159.5344 | 100 |  | 1016.9193 | 100 |  | 55255.7161 | 100 |  | 916.5964 | 100 |  | 7.4872 | 100 | 48
28 |  | 0.86568 | 100 |  | 4.8098 | 100 |  | 7.0719 | 100 |  | 165.3407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9772 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.0055287 | 100 |  | 2.063 | 100 |  | 12.9762 | 100 |  | 10.7493 | 100 |  | 159.0033 | 100 |  | 1021.0561 | 100 |  | 55870.0442 | 100 |  | 923.2678 | 100 |  | 7.5183 | 100 | 48
29 |  | 0.07712 | 100 |  | 4.0334 | 100 |  | 6.6781 | 100 |  | 148.8828 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.889 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.032988 | 100 |  | 2.008 | 100 |  | 13.097 | 100 |  | 10.4764 | 100 |  | 153.2238 | 100 |  | 1023.1877 | 100 |  | 54004.1775 | 100 |  | 917.5658 | 100 |  | 7.7585 | 100 | 48
30 |  | 0.18222 | 100 |  | 2.5817 | 100 |  | 6.7207 | 100 |  | 159.7089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9233 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9995 | 100 |  | 13.0114 | 100 |  | 10.1908 | 100 |  | 157.4249 | 100 |  | 1023.3427 | 100 |  | 54049.6017 | 100 |  | 912.4941 | 100 |  | 7.6795 | 100 | 48
31 |  | 0.025611 | 100 |  | 0.34435 | 100 |  | 7.1337 | 100 |  | 161.2691 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.92463 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0073 | 100 |  | 13.0088 | 100 |  | 10.7091 | 100 |  | 157.8945 | 100 |  | 1023.0216 | 100 |  | 52662.37 | 100 |  | 917.0271 | 100 |  | 7.4685 | 100 | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 2.5428 | 100 |  | 2.9573 | 100 |  | 6.6937 | 100 |  | 161.0121 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3772 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.01236 | 100 |  | 2.2412 | 100 |  | 13.2775 | 100 |  | 10.4329 | 100 |  | 155.4507 | 100 |  | 1010.3137 | 100 |  | 56192.5414 | 98.5214 |  | 919.7083 | 100 |  | 7.3233 | 100 | 1285
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (3) | Assenza Registrazioni Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia | [7 empty] | Report prodotto il 01/02/2024 01:09:17
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl