## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Mese: Maggio 2024
Report Mensile - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  | 30Min NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | N.°
01 |  | 0.14698 | 100 |  | 10.8903 | 100 |  | 6.2187 | 100 |  | 150.2672 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.9064 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.10093 | 100 |  | 4.0403 | 100 |  | 13.9962 | 100 |  | 9.467 | 100 |  | 164.8538 | 100 |  | 1003.4898 | 100 |  | 55915.6865 | 100 |  | 890.0757 | 100 |  | 7.7569 | 100 | 48
02 |  | 0.069768 | 86.3636 |  | 21.089 | 86.3636 |  | 6.0222 | 86.3636 |  | 132.5112 | 86.3636 |  | 0 | 86.3636 |  | 1.3601 | 86.3636 |  | 0 | 86.3636 |  | 0.2992 | 86.3636 |  | 3.851 | 86.3636 |  | 14.0257 | 86.3636 |  | 9.1872 | 86.3636 |  | 155.2386 | 100 |  | 1005.9178 | 100 |  | 52462.7097 | 86.3636 |  | 896.8548 | 100 |  | 8.0659 | 100 | 22
03 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 8
04 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 9
05 |  | 3.5771 | 100 |  | 20.2509 | 100 |  | 6.0641 | 100 |  | 159.5645 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4043 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.11852 | 100 |  | 4.7137 | 100 |  | 13.9474 | 100 |  | 8.7583 | 100 |  | 153.4438 | 100 |  | 1009.7043 | 100 |  | 54784.3036 | 100 |  | 883.5269 | 100 |  | 8.1932 | 100 | 38
06 |  | 5.6848 | 100 |  | 13.6598 | 100 |  | 6.0453 | 100 |  | 148.3274 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3153 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27233 | 100 |  | 3.6216 | 100 |  | 13.872 | 100 |  | 8.4922 | 100 |  | 160.4564 | 100 |  | 1007.5855 | 100 |  | 55640.9006 | 100 |  | 876.7304 | 100 |  | 8.1924 | 100 | 47
07 |  | 5.8885 | 97.8723 |  | 10.8115 | 97.8723 |  | 6.2498 | 97.8723 |  | 156.3464 | 97.8723 |  | 0 | 97.8723 |  | 1.1444 | 97.8723 |  | 0 | 97.8723 |  | 0.077523 | 97.8723 |  | 3.0814 | 97.8723 |  | 13.8258 | 97.8723 |  | 8.6287 | 97.8723 |  | 162.3093 | 97.8723 |  | 1006.6626 | 97.8723 |  | 55637.1484 | 97.8723 |  | 878.9833 | 97.8723 |  | 8.2803 | 97.8723 | 47
08 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 3
09 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
10 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
11 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
12 |  | 5.8046 | 100 |  | 7.715 | 100 |  | 6.3833 | 100 |  | 153.0429 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.016854 | 100 |  | 3.727 | 100 |  | 13.8094 | 100 |  | 9.4116 | 100 |  | 154.1199 | 100 |  | 1010.0969 | 100 |  | 57142.4191 | 100 |  | 898.1271 | 100 |  | 7.4832 | 100 | 27
13 |  | 5.4618 | 100 |  | 12.3179 | 100 |  | 6.3309 | 100 |  | 149.9677 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.84931 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.027645 | 100 |  | 2.9359 | 100 |  | 13.753 | 100 |  | 9.1199 | 100 |  | 156.9106 | 100 |  | 1006.5729 | 100 |  | 57105.7894 | 100 |  | 900.5303 | 100 |  | 7.6558 | 100 | 48
14 |  | 5.3409 | 100 |  | 16.2439 | 100 |  | 6.1164 | 100 |  | 149.8233 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.80546 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19624 | 100 |  | 3.0284 | 100 |  | 13.9569 | 100 |  | 9.081 | 100 |  | 158.4719 | 100 |  | 1001.2261 | 100 |  | 57349.4434 | 100 |  | 890.8308 | 100 |  | 7.9353 | 100 | 48
15 |  | 6.0327 | 100 |  | 15.6489 | 100 |  | 6.1833 | 100 |  | 160.2061 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.93652 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17446 | 100 |  | 3.0124 | 100 |  | 13.8845 | 100 |  | 9.6151 | 100 |  | 156.4075 | 100 |  | 1000.1323 | 100 |  | 56352.686 | 100 |  | 901.1404 | 100 |  | 7.8462 | 100 | 48
16 |  | 5.7665 | 100 |  | 17.9317 | 100 |  | 6.1838 | 100 |  | 160.0423 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1084 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.092618 | 100 |  | 3.0303 | 100 |  | 13.7943 | 100 |  | 9.6103 | 100 |  | 156.3474 | 100 |  | 999.1718 | 100 |  | 56050.3149 | 100 |  | 898.9639 | 100 |  | 7.8067 | 100 | 47
17 |  | 5.6942 | 100 |  | 17.0899 | 100 |  | 6.0314 | 100 |  | 162.2122 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.94548 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24786 | 100 |  | 3.0196 | 100 |  | 13.9448 | 100 |  | 9.2384 | 100 |  | 156.424 | 100 |  | 1004.3418 | 100 |  | 55884.9792 | 100 |  | 894.9628 | 100 |  | 8.0223 | 100 | 47
18 |  | 4.611 | 100 |  | 25.9182 | 100 |  | 5.7935 | 100 |  | 148.3805 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1882 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.68886 | 100 |  | 3.2368 | 100 |  | 14.12 | 100 |  | 9.1638 | 100 |  | 152.8179 | 100 |  | 1004.2346 | 100 |  | 55229.403 | 100 |  | 888.9039 | 100 |  | 8.2141 | 100 | 12
19 |  | 5.3588 | 100 |  | 15.6882 | 100 |  | 6.062 | 100 |  | 167.5626 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.83736 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28135 | 100 |  | 3.0532 | 100 |  | 13.9055 | 100 |  | 9.4626 | 100 |  | 154.8535 | 100 |  | 1003.2 | 100 |  | 55419.0705 | 100 |  | 899.3572 | 100 |  | 7.8496 | 100 | 47
20 |  | 5.1281 | 100 |  | 14.942 | 100 |  | 6.2126 | 100 |  | 149.2039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1318 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.12133 | 100 |  | 3.0957 | 100 |  | 13.8207 | 100 |  | 9.4377 | 100 |  | 156.5115 | 100 |  | 1000.0628 | 100 |  | 53953.2333 | 100 |  | 886.9122 | 100 |  | 8.0955 | 100 | 48
21 |  | 5.8176 | 100 |  | 16.7632 | 100 |  | 6.5185 | 100 |  | 154.0187 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28332 | 100 |  | 2.9606 | 100 |  | 13.5481 | 100 |  | 10.2732 | 100 |  | 158.2247 | 100 |  | 1004.6811 | 100 |  | 54249.2542 | 100 |  | 891.3607 | 100 |  | 7.6335 | 100 | 48
22 |  | 5.3481 | 100 |  | 14.1568 | 100 |  | 6.4235 | 100 |  | 155.6857 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.61416 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20662 | 100 |  | 2.9854 | 97.9167 |  | 13.6136 | 100 |  | 9.7208 | 100 |  | 158.3302 | 100 |  | 1008.5636 | 100 |  | 54666.2176 | 100 |  | 894.982 | 100 |  | 7.8377 | 100 | 48
23 |  | 5.4933 | 100 |  | 16.9034 | 100 |  | 6.2503 | 100 |  | 150.8189 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6035 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16914 | 100 |  | 3.094 | 97.8723 |  | 13.8417 | 100 |  | 9.3218 | 100 |  | 157.1323 | 100 |  | 1010.0258 | 100 |  | 54727.0114 | 100 |  | 880.7768 | 100 |  | 8.2478 | 100 | 47
24 |  | 5.615 | 100 |  | 13.9953 | 100 |  | 6.227 | 100 |  | 139.3302 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0547 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.12502 | 100 |  | 2.9746 | 100 |  | 13.8373 | 100 |  | 8.8969 | 100 |  | 155.0688 | 100 |  | 1009.8756 | 100 |  | 54530.1974 | 100 |  | 893.1713 | 100 |  | 8.2242 | 100 | 47
25 |  | 5.266 | 100 |  | 16.9092 | 100 |  | 6.188 | 100 |  | 148.1222 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85462 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14791 | 100 |  | 3.0081 | 100 |  | 13.9226 | 100 |  | 8.894 | 100 |  | 157.4427 | 100 |  | 1007.9725 | 100 |  | 55249.0062 | 100 |  | 887.0903 | 100 |  | 8.3942 | 100 | 48
26 |  | 5.6058 | 100 |  | 15.2243 | 100 |  | 6.3523 | 100 |  | 163.3127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.75554 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.11932 | 100 |  | 3.0303 | 100 |  | 13.752 | 100 |  | 9.4893 | 100 |  | 155.9814 | 100 |  | 1009.0657 | 100 |  | 55367.3429 | 100 |  | 899.0728 | 100 |  | 8.0365 | 100 | 48
27 |  | 4.9279 | 100 |  | 18.577 | 100 |  | 6.3357 | 100 |  | 138.3356 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.213 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19524 | 100 |  | 3.0712 | 100 |  | 13.7699 | 100 |  | 9.3294 | 100 |  | 159.539 | 100 |  | 1010.0774 | 100 |  | 55355.6223 | 100 |  | 895.3236 | 100 |  | 8.0379 | 100 | 47
28 |  | 3.7448 | 100 |  | 12.1378 | 100 |  | 6.3384 | 100 |  | 148.1341 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.66323 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.070418 | 100 |  | 3.0806 | 100 |  | 13.8019 | 100 |  | 9.1816 | 100 |  | 159.7146 | 100 |  | 1007.6439 | 100 |  | 55320.5009 | 100 |  | 893.7785 | 100 |  | 8.1412 | 100 | 48
29 |  | 3.1116 | 100 |  | 14.7039 | 100 |  | 6.0989 | 100 |  | 153.3709 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.60586 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.08201 | 100 |  | 3.314 | 100 |  | 14.0337 | 100 |  | 8.9288 | 100 |  | 160.9965 | 100 |  | 1004.9204 | 100 |  | 56710.8042 | 100 |  | 894.4806 | 100 |  | 8.2192 | 100 | 48
30 |  | 4.8198 | 100 |  | 10.5453 | 100 |  | 6.0106 | 100 |  | 161.9233 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.886 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.082487 | 100 |  | 3.3824 | 100 |  | 14.0926 | 100 |  | 8.9703 | 100 |  | 160.8116 | 100 |  | 1002.8666 | 100 |  | 54975.1238 | 100 |  | 894.0888 | 100 |  | 8.1425 | 100 | 48
31 |  | 5.5159 | 100 |  | 6.1608 | 100 |  | 6.0581 | 100 |  | 160.7005 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.60504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.03344 | 100 |  | 3.4366 | 100 |  | 14.0514 | 100 |  | 9.0165 | 100 |  | 163.0213 | 100 |  | 1003.1734 | 100 |  | 56328.7175 | 100 |  | 890.5667 | 100 |  | 8.1336 | 100 | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 4.8345 | 99.3744 |  | 14.5036 | 99.3744 |  | 6.1768 | 99.3744 |  | 153.1282 | 99.3744 |  | 0 | 99.3744 |  | 0.97137 | 99.3744 |  | 0 | 99.3744 |  | 0.15 | 99.3744 |  | 3.3145 | 99.1957 |  | 13.8705 | 99.3744 |  | 9.2146 | 99.3744 |  | 157.6696 | 99.9106 |  | 1005.5368 | 99.9106 |  | 55379.1708 | 99.3744 |  | 891.6726 | 99.9106 |  | 8.0277 | 99.9106 | 1119
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (3) | Assenza Registrazioni Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia | [7 empty] | Report prodotto il 01/06/2024 01:09:29
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Mese: Maggio 2024
Report Mensile - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  | 30Min NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | N.°
01 |  | 5.9733 | 100 |  | 3.3889 | 100 |  | 7.4173 | 100 |  | 163.5737 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0661 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8649 | 100 |  | 12.3315 | 100 |  | 11.4564 | 100 |  | 167.3255 | 100 |  | 1002.5158 | 100 |  | 52646.6664 | 100 |  | 933.4791 | 100 |  | 7.1552 | 100 | 48
02 | (4) | 5.258 | 79.1667 | (4) | 8.5161 | 79.1667 | (4) | 7.2483 | 79.1667 | (4) | 164.4153 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 1.6015 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 0.65755 | 79.1667 | (4) | 1.8685 | 79.1667 | (4) | 12.5065 | 79.1667 | (4) | 11.2762 | 79.1667 |  | 167.0461 | 100 |  | 1005.6846 | 100 | (4) | 52473.0288 | 79.1667 |  | 926.031 | 100 |  | 7.3724 | 100 | 48
03 |  | 4.9771 | 91.6667 |  | 4.4703 | 91.6667 |  | 7.1591 | 91.6667 |  | 165.8448 | 91.6667 |  | 0 | 91.6667 |  | 0.91974 | 91.6667 |  | 0 | 91.6667 |  | 0.032924 | 91.6667 |  | 1.883 | 91.6667 |  | 12.6595 | 91.6667 |  | 10.9958 | 91.6667 |  | 164.6878 | 100 |  | 1006.685 | 100 |  | 52909.9342 | 91.6667 |  | 916.2194 | 100 |  | 7.4782 | 100 | 48
04 |  | 5.1245 | 100 |  | 8.9811 | 100 |  | 7.1417 | 100 |  | 154.7108 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1319 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22138 | 100 |  | 1.9997 | 100 |  | 12.6075 | 100 |  | 11.2905 | 100 |  | 164.3522 | 100 |  | 1007.193 | 100 |  | 52911.4141 | 100 |  | 919.0323 | 100 |  | 7.469 | 100 | 48
05 |  | 5.9172 | 100 |  | 2.9408 | 100 |  | 7.2128 | 100 |  | 168.4946 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.95028 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.025719 | 100 |  | 1.8436 | 100 |  | 12.6489 | 100 |  | 11.0491 | 100 |  | 166.4347 | 100 |  | 1008.6898 | 100 |  | 52981.5466 | 100 |  | 916.1289 | 100 |  | 7.5561 | 100 | 48
06 |  | 6.0562 | 100 |  | 6.6271 | 100 |  | 7.1914 | 100 |  | 162.9691 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2596 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.010151 | 100 |  | 1.8614 | 100 |  | 12.6594 | 100 |  | 10.866 | 100 |  | 167.5842 | 100 |  | 1006.6224 | 100 |  | 53194.1305 | 100 |  | 925.0719 | 100 |  | 7.5242 | 100 | 48
07 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 11
08 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 5
09 |  | 4.9398 | 100 |  | 9.4795 | 100 |  | 6.9396 | 100 |  | 151.5675 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9636 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.071076 | 100 |  | 1.9102 | 100 |  | 12.8569 | 100 |  | 11.9372 | 100 |  | 160.1424 | 100 |  | 1001.6719 | 100 |  | 50858.3191 | 100 |  | 911.2062 | 100 |  | 7.5566 | 100 | 48
10 |  | 5.6415 | 100 |  | 3.824 | 100 |  | 7.1681 | 100 |  | 160.2082 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6749 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.032755 | 100 |  | 1.8482 | 100 |  | 12.7657 | 100 |  | 12.2028 | 100 |  | 165.4829 | 100 |  | 1004.8051 | 100 |  | 52373.6501 | 100 |  | 930.6287 | 100 |  | 7.464 | 100 | 48
11 |  | 5.9355 | 100 |  | 7.4434 | 100 |  | 7.0117 | 100 |  | 160.7796 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3403 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.088486 | 100 |  | 1.871 | 100 |  | 12.9004 | 100 |  | 11.7747 | 100 |  | 165.555 | 100 |  | 1007.0235 | 100 |  | 52340.0454 | 100 |  | 924.2035 | 100 |  | 7.7024 | 100 | 48
12 |  | 5.031 | 100 |  | 2.6523 | 100 |  | 6.8688 | 100 |  | 153.1545 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0951 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8801 | 100 |  | 13.0043 | 100 |  | 11.8842 | 100 |  | 165.8718 | 100 |  | 1008.5773 | 100 |  | 51667.4941 | 100 |  | 918.7937 | 100 |  | 7.7765 | 100 | 20
13 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
14 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
15 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
16 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
17 |  | 3.8135 | 100 |  | 1.8015 | 100 |  | 6.4135 | 100 |  | 156.2522 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2409 | 100 |  | 0.0021628 | 100 |  | 0.099546 | 100 |  | 2.4484 | 100 |  | 13.2905 | 100 |  | 10.2646 | 100 |  | 157.8429 | 100 |  | 1003.4329 | 100 |  | 49933.6207 | 100 |  | 908.8173 | 100 |  | 8.106 | 100 | 36
18 |  | 5.0704 | 100 |  | 4.5689 | 100 |  | 6.9565 | 100 |  | 156.5568 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8236 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3496 | 100 |  | 12.9286 | 100 |  | 10.9081 | 100 |  | 162.9357 | 100 |  | 1002.5273 | 100 |  | 51035.3112 | 100 |  | 917.6587 | 100 |  | 7.6924 | 100 | 48
19 |  | 5.0808 | 100 |  | 2.2894 | 100 |  | 6.9766 | 100 |  | 161.8665 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7764 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3396 | 100 |  | 12.9237 | 100 |  | 10.9984 | 100 |  | 163.9713 | 100 |  | 1001.7905 | 100 |  | 50978.057 | 100 |  | 922.81 | 100 |  | 7.6569 | 100 | 48
20 |  | 4.8601 | 100 |  | 2.608 | 100 |  | 6.8773 | 100 |  | 158.081 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2802 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.014428 | 100 |  | 2.4328 | 100 |  | 13.102 | 100 |  | 10.7623 | 100 |  | 167.7558 | 100 |  | 998.6017 | 100 |  | 51607.4123 | 100 |  | 910.968 | 100 |  | 7.8782 | 100 | 48
21 |  | 5.599 | 100 |  | 5.5968 | 100 |  | 7.033 | 100 |  | 162.0776 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.285 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3966 | 100 |  | 13.0282 | 100 |  | 11.367 | 100 |  | 167.0778 | 100 |  | 1003.0668 | 100 |  | 51765.8696 | 100 |  | 915.2618 | 100 |  | 7.5523 | 100 | 48
22 |  | 5.5539 | 100 |  | 7.1146 | 100 |  | 7.2267 | 100 |  | 160.3266 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8104 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.016779 | 100 |  | 2.3407 | 100 |  | 12.8248 | 100 |  | 11.3015 | 100 |  | 168.1295 | 100 |  | 1006.8507 | 100 |  | 51693.9659 | 100 |  | 930.6986 | 100 |  | 7.3753 | 100 | 48
23 |  | 5.5735 | 100 |  | 2.5646 | 100 |  | 6.8195 | 100 |  | 162.921 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7205 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4296 | 100 |  | 13.2372 | 100 |  | 10.4409 | 100 |  | 166.3063 | 100 |  | 1008.2321 | 100 |  | 51933.6937 | 100 |  | 905.777 | 100 |  | 7.977 | 100 | 48
24 |  | 6.2623 | 100 |  | 3.158 | 100 |  | 6.9563 | 100 |  | 164.4518 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3809 | 100 |  | 13.0742 | 100 |  | 10.2639 | 100 |  | 167.3076 | 100 |  | 1008.1155 | 100 |  | 52578.4806 | 100 |  | 914.9163 | 100 |  | 7.7753 | 100 | 48
25 |  | 5.6351 | 100 |  | 5.1541 | 100 |  | 6.9156 | 100 |  | 162.9185 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3385 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3863 | 100 |  | 13.0787 | 100 |  | 10.1306 | 100 |  | 167.5485 | 100 |  | 1006.2258 | 100 |  | 52693.891 | 100 |  | 915.5912 | 100 |  | 7.8595 | 100 | 48
26 |  | 5.8843 | 100 |  | 3.109 | 100 |  | 7.1038 | 100 |  | 155.3781 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6417 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5107 | 100 |  | 12.9612 | 100 |  | 11.1987 | 100 |  | 166.0994 | 100 |  | 1007.224 | 100 |  | 52902.425 | 100 |  | 924.6643 | 100 |  | 7.343 | 100 | 48
27 |  | 6.2451 | 100 |  | 2.4328 | 100 |  | 6.8318 | 100 |  | 155.3604 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6745 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5505 | 100 |  | 13.2232 | 100 |  | 10.6133 | 100 |  | 166.5328 | 100 |  | 1008.1345 | 100 |  | 52512.3301 | 100 |  | 909.8444 | 100 |  | 7.7561 | 100 | 48
28 |  | 5.9014 | 100 |  | 3.5734 | 100 |  | 7.0235 | 100 |  | 167.3262 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4962 | 100 |  | 13.0304 | 100 |  | 10.6605 | 100 |  | 168.1827 | 100 |  | 1005.7027 | 100 |  | 52649.4224 | 100 |  | 923.5574 | 100 |  | 7.5601 | 100 | 48
29 |  | 5.3599 | 100 |  | 4.9955 | 100 |  | 6.8264 | 100 |  | 157.6808 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.77406 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5432 | 100 |  | 13.1294 | 100 |  | 10.6856 | 100 |  | 167.8909 | 100 |  | 1003.0919 | 100 |  | 52276.6658 | 100 |  | 912.7549 | 100 |  | 7.717 | 100 | 48
30 |  | 5.3233 | 100 |  | 3.5423 | 100 |  | 6.9194 | 100 |  | 157.397 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.92114 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.574 | 100 |  | 13.1479 | 100 |  | 10.7701 | 100 |  | 169.7772 | 100 |  | 1001.0212 | 100 |  | 51034.6616 | 100 |  | 915.6293 | 100 |  | 7.6957 | 100 | 48
31 |  | 5.84 | 100 |  | 6.2789 | 100 |  | 6.8368 | 100 |  | 150.312 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.89432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.065267 | 100 |  | 2.5619 | 100 |  | 13.1777 | 100 |  | 10.7335 | 100 |  | 168.7201 | 100 |  | 1001.3436 | 100 |  | 49788.0519 | 100 |  | 911.0916 | 100 |  | 7.7901 | 100 | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 5.4857 | 98.8095 |  | 4.771 | 98.8095 |  | 7.0022 | 98.8095 |  | 159.7678 | 98.8095 |  | 0 | 98.8095 |  | 1.4976 | 98.8095 |  | 6.7007e-05 | 98.8095 |  | 0.04839 | 98.8095 |  | 2.2305 | 98.8095 |  | 12.9218 | 98.8095 |  | 11.0168 | 98.8095 |  | 165.9812 | 100 |  | 1004.9125 | 100 |  | 51972.8341 | 98.8095 |  | 918.5248 | 100 |  | 7.6255 | 100 | 1176
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (3) | Assenza Registrazioni Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia | [7 empty] | Report prodotto il 01/06/2024 01:10:41
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl