## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Statistica Medie Semiorarie e Giornaliere - Linea 1
Report prodotto il 01/01/2025 01:08:47 - Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024 [Semiore di marcia impianto: 11681] | Ac. Cloridrico | Ossido Carbonio | Ossidi Azoto | Ossidi Zolfo | Ammoniaca | Ac. Fluoridrico | Carb. Org. Totale | Polveri
Numero di Medie 30 Minuti Valide | 11611 | 11611 | 11611 | 11611 | 11611 | 11611 | 11611 | 11587
Numero di Medie 30 Minuti NON Valide | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 94
% Medie di 30 Minuti Valide | 99.4007 | 99.4007 | 99.4007 | 99.4007 | 99.4007 | 99.4007 | 99.4007 | 99.1953
Valore Minimo Media 30 Minuti [mg/Nm3] | 0 | 0 | 19.7521 | 0 | 0.0068679 | 0 | 0 | 1.5509
Valore Massimo Media 30 Minuti [mg/Nm3] | 14.9121 | 145.716 | 229.0796 | 5.9589 | 40.7576 | 1.9594 | 13.3885 | 21.9013
Valore Limite Medie 30 Minuti (Colonna A) [mg/Nm3 ] | 60 | 100 | 400 | 200 | n.a. | 4 | 20 | 30
Numero di Medie 30 Minuti Superiori la Limite (Colonna A) [Nota 3] | 0 | 12 | 0 | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0
Valore Limite Medie 30 Minuti (Colonna B) [mg/Nm3 ] | 10 | n.a. | 200 | 50 | n.a. | 2 | 10 | 10
Numero di Medie 30 Minuti Inferiori al Limite (Colonna B) | 11605 | n.a. | 11598 | 11611 | n.a. | 11611 | 11609 | 11565
% Medie di 30 Minuti Inferiori al Limite (Colonna B) [Nota 4] | 99.9483 | n.a. | 99.888 | 100 | n.a. | 100 | 99.9828 | 99.8101
Numero di Medie Giorno Valide | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255
Numero di Medie Giorno NON Valide [Nota 5] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Valore Minimo Media Giorno [mg/Nm3] | 0 | 3.8568 | 89.9626 | 0 | 0.15735 | 0 | 0 | 1.6678
Valore Massimo Media Giorno [mg/Nm3] | 6.0327 | 32.8497 | 168.9941 | 0.14172 | 9.0257 | 0.04082 | 1.0103 | 6.5352
Valore Limite Medie Giorno [mg/Nm3 ] | 10 | 50 | 200 | 50 | n.a. | 1 | 10 | 10
Numero di Medie Giorno Superiori al Limite [Nota 1] | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0
% Medie Giorno Inferiori al Limite [Nota 2] | 100 | 100 | 100 | 100 | n.a. | 100 | 100 | 100
Intervallo di Confidenza applicato [mg/m3] | 1.16 | 4.49 | 14.36 | 5.62 | 0 | 0.29 | 2.64 | 0
N. di periodi delle 24 ore con supermanenti del limite 10 minuti del CO [Nota 6] |  | 0
N. Totale di ore con superamenti del Limite Colonna A | 6
Valutazione dei Dati e Note:
[Nota 1] | Nessuno dei valori medi giornalieri (ad esclusione del CO) deve superare il proprio limite.
[Nota 2] | Per il CO la percentuale dei valori medi giornalieri inferiori al limite deve essere maggiore del 97%.
[Nota 3] | I valori medi sui 30 minuti devono essere inferiori al limite della colonna A.
[Nota 4] | Se qualche valore medio sui 30 minuti, ad esclusione del CO, è superiore al limite della colonna A [Nota 3]
allora la percentuale dei valori medi su 30 minuti inferiore al limite colonna B deve essere superiore al 97%.
[Nota 5] | Sono consentite non più di 10 medie giornaliere non valide per anomalie o manutenzioni strumentali.
[Nota 6] | Indicazione dei periodi di 24 ore in cui si manifesta un superamento del limite semiorario del CO e la percentuale delle
medie 10 minuti inferiori al proprio limite è minore del 95%.
Tutti i valori medi sono calcolati nei periodi di marcia dell'impianto e di effettiva combustione di rifiuto.
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Statistica Medie Semiorarie e Giornaliere - Linea 2
Report prodotto il 01/01/2025 01:10:42 - Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024 [Semiore di marcia impianto: 10656] | Ac. Cloridrico | Ossido Carbonio | Ossidi Azoto | Ossidi Zolfo | Ammoniaca | Ac. Fluoridrico | Carb. Org. Totale | Polveri
Numero di Medie 30 Minuti Valide | 10617 | 10617 | 10617 | 10617 | 10617 | 10617 | 10617 | 10569
Numero di Medie 30 Minuti NON Valide | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 87
% Medie di 30 Minuti Valide | 99.634 | 99.634 | 99.634 | 99.634 | 99.634 | 99.634 | 99.634 | 99.1836
Valore Minimo Media 30 Minuti [mg/Nm3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6026
Valore Massimo Media 30 Minuti [mg/Nm3] | 104.1832 | 613.6688 | 336.6483 | 13.1763 | 28.0578 | 1.5799 | 152.5819 | 290.0666
Valore Limite Medie 30 Minuti (Colonna A) [mg/Nm3 ] | 60 | 100 | 400 | 200 | n.a. | 4 | 20 | 30
Numero di Medie 30 Minuti Superiori la Limite (Colonna A) [Nota 3] | 2 | 10 | 0 | 0 | n.a. | 0 | 8 | 8
Valore Limite Medie 30 Minuti (Colonna B) [mg/Nm3 ] | 10 | n.a. | 200 | 50 | n.a. | 2 | 10 | 10
Numero di Medie 30 Minuti Inferiori al Limite (Colonna B) | 10610 | n.a. | 10490 | 10617 | n.a. | 10617 | 10608 | 10560
% Medie di 30 Minuti Inferiori al Limite (Colonna B) [Nota 4] | 99.9341 | n.a. | 98.8038 | 100 | n.a. | 100 | 99.9152 | 99.9148
Numero di Medie Giorno Valide | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 230
Numero di Medie Giorno NON Valide [Nota 5] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5
Valore Minimo Media Giorno [mg/Nm3] | 0 | 0.2162 | 128.6853 | 0 | 0.19525 | 0 | 0 | 1.7941
Valore Massimo Media Giorno [mg/Nm3] | 11.1095 | 52.2384 | 172.0072 | 0.52705 | 3.3636 | 0.84301 | 22.5357 | 35.6754
Valore Limite Medie Giorno [mg/Nm3 ] | 10 | 50 | 200 | 50 | n.a. | 1 | 10 | 10
Numero di Medie Giorno Superiori al Limite [Nota 1] | 1 | 1 | 0 | 0 | n.a. | 0 | 1 | 1
% Medie Giorno Inferiori al Limite [Nota 2] | 99.5745 | 99.5745 | 100 | 100 | n.a. | 100 | 99.5745 | 99.5745
Intervallo di Confidenza applicato [mg/m3] | 1.16 | 4.49 | 14.36 | 5.62 | 0 | 0.29 | 2.64 | 0
N. di periodi delle 24 ore con supermanenti del limite 10 minuti del CO [Nota 6] |  | 6
N. Totale di ore con superamenti del Limite Colonna A | 6.5
Valutazione dei Dati e Note:
[Nota 1] | Nessuno dei valori medi giornalieri (ad esclusione del CO) deve superare il proprio limite.
[Nota 2] | Per il CO la percentuale dei valori medi giornalieri inferiori al limite deve essere maggiore del 97%.
[Nota 3] | I valori medi sui 30 minuti devono essere inferiori al limite della colonna A.
[Nota 4] | Se qualche valore medio sui 30 minuti, ad esclusione del CO, è superiore al limite della colonna A [Nota 3]
allora la percentuale dei valori medi su 30 minuti inferiore al limite colonna B deve essere superiore al 97%.
[Nota 5] | Sono consentite non più di 10 medie giornaliere non valide per anomalie o manutenzioni strumentali.
[Nota 6] | Indicazione dei periodi di 24 ore in cui si manifesta un superamento del limite semiorario del CO e la percentuale delle
medie 10 minuti inferiori al proprio limite è minore del 95%.
Tutti i valori medi sono calcolati nei periodi di marcia dell'impianto e di effettiva combustione di rifiuto.
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl