## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Anno: 2024
Report Annuale - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  | 30Min NF
Mese | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | N.°
Gennaio |  | 0.17594 | 100 |  | 14.0369 | 100 |  | 6.3785 | 100 |  | 149.1133 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2464 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16134 | 100 |  | 2.0167 | 100 |  | 13.6571 | 100 |  | 9.4677 | 100 |  | 160.248 | 100 |  | 1010.0768 | 100 |  | 52738.7159 | 100 |  | 891.1593 | 100 |  | 7.2803 | 100 | 1469
Febbraio |  | 0.17856 | 97.9965 |  | 22.4836 | 97.9965 |  | 6.0936 | 97.9965 |  | 148.039 | 97.9965 |  | 0.0036769 | 97.9965 |  | 1.6535 | 97.9965 |  | 0 | 97.9965 |  | 0.1908 | 97.9965 |  | 2.8529 | 97.9965 |  | 13.9839 | 97.9965 |  | 9.0456 | 97.9965 |  | 161.9442 | 100 |  | 1009.7147 | 100 |  | 54982.6925 | 97.9965 |  | 887.5463 | 100 |  | 7.6764 | 100 | 1148
Marzo |  | 0.66571 | 99.7407 |  | 20.4826 | 99.7407 |  | 6.0968 | 99.7407 |  | 159.4447 | 99.7407 |  | 0 | 99.7407 |  | 1.097 | 99.7407 |  | 0 | 99.7407 |  | 0.11761 | 99.7407 |  | 2.0089 | 99.7407 |  | 13.9615 | 99.7407 |  | 9.3259 | 99.7407 |  | 160.7219 | 100 |  | 1004.8947 | 100 |  | 54349.367 | 99.7407 |  | 885.7408 | 100 |  | 7.7712 | 100 | 1157
Aprile |  | 0.21812 | 98.4252 |  | 14.7354 | 98.4252 |  | 6.308 | 98.4252 |  | 152.341 | 98.4252 |  | 0 | 98.4252 |  | 1.7379 | 98.4252 |  | 0 | 98.4252 |  | 0.099685 | 98.4252 |  | 2.3745 | 98.4252 |  | 13.8406 | 98.4252 |  | 8.8954 | 98.4252 |  | 162.9621 | 100 |  | 1007.6581 | 100 |  | 54750.6729 | 98.4252 |  | 888.4255 | 100 |  | 8.1078 | 100 | 1397
Maggio |  | 4.8345 | 99.3744 |  | 14.5036 | 99.3744 |  | 6.1768 | 99.3744 |  | 153.1282 | 99.3744 |  | 0 | 99.3744 |  | 0.97137 | 99.3744 |  | 0 | 99.3744 |  | 0.15 | 99.3744 |  | 3.3145 | 99.1957 |  | 13.8705 | 99.3744 |  | 9.2146 | 99.3744 |  | 157.6696 | 99.9106 |  | 1005.5368 | 99.9106 |  | 55379.1708 | 99.3744 |  | 891.6726 | 99.9106 |  | 8.0277 | 99.9106 | 1119
Giugno |  | 1.6407 | 99.8592 |  | 16.1231 | 99.8592 |  | 5.9996 | 99.8592 |  | 146.5457 | 99.8592 |  | 0.0090198 | 99.8592 |  | 0.82288 | 99.8592 |  | 0.00025207 | 99.8592 |  | 0.18677 | 99.8592 |  | 3.8273 | 99.6479 |  | 13.9564 | 99.8592 |  | 8.4291 | 99.8592 |  | 158.132 | 100 |  | 1006.5913 | 100 |  | 54636.7977 | 99.8592 |  | 885.6544 | 100 |  | 8.5278 | 100 | 1420
Luglio |  | 4.6307 | 99.9101 |  | 19.0563 | 99.9101 |  | 6.2992 | 99.9101 |  | 146.4119 | 99.9101 |  | 0.00030446 | 99.9101 |  | 1.7638 | 99.9101 |  | 0.0019836 | 99.9101 |  | 0.15521 | 99.9101 |  | 3.5458 | 98.8309 |  | 13.7376 | 99.9101 |  | 9.3317 | 99.9101 |  | 164.4095 | 100 |  | 1005.3359 | 100 |  | 52517.5709 | 99.9101 |  | 880.403 | 100 |  | 8.3335 | 100 | 1112
Agosto |  | 4.9829 | 100 |  | 21.2521 | 100 |  | 6.1904 | 100 |  | 153.9327 | 100 |  | 2.0038e-05 | 100 |  | 2.6619 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19859 | 100 |  | 3.9284 | 99.6774 |  | 13.5598 | 100 |  | 10.0213 | 100 |  | 159.0921 | 100 |  | 1005.0439 | 100 |  | 51974.439 | 100 |  | 874.5249 | 100 |  | 8.4267 | 100 | 930
Settembre |  | 5.1134 | 98.9314 |  | 17.3591 | 98.9314 |  | 6.194 | 98.9314 |  | 152.4519 | 98.9314 |  | 0 | 98.9314 |  | 3.4425 | 98.9314 |  | 0 | 98.9314 |  | 0.17964 | 98.9314 |  | 3.1928 | 98.9314 |  | 13.7087 | 98.9314 |  | 10.0171 | 98.9314 |  | 161.5778 | 100 |  | 1004.8101 | 100 |  | 53867.6056 | 98.9314 |  | 883.4834 | 100 |  | 8.2954 | 100 | 1123
Ottobre |  | 5.4122 | 100 |  | 6.8874 | 100 |  | 6.4136 | 100 |  | 161.7617 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8295 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13606 | 100 |  | 3.2491 | 98.9418 |  | 13.5648 | 100 |  | 9.5375 | 100 |  | 164.7187 | 100 |  | 1010.4987 | 100 |  | 53686.9412 | 100 |  | 888.7657 | 100 |  | 7.4762 | 100 | 378
Novembre | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
Dicembre |  | 3.4207 | 100 |  | 20.2696 | 100 |  | 5.2733 | 100 |  | 147.9553 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0927 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15425 | 100 |  | 2.9196 | 100 |  | 14.603 | 100 |  | 7.5165 | 100 |  | 155.7411 | 100 |  | 1012.3009 | 100 |  | 58369.5408 | 100 |  | 914.56 | 100 |  | 9.1812 | 100 | 428
Limite Mese:
Media Anno: |  | 2.4287 | 99.4007 |  | 17.2512 | 99.4007 |  | 6.169 | 99.4007 |  | 151.3048 | 99.4007 |  | 0.0014886 | 99.4007 |  | 1.8132 | 99.4007 |  | 0.00022058 | 99.4007 |  | 0.15763 | 99.4007 |  | 2.9689 | 99.1953 |  | 13.8345 | 99.4007 |  | 9.2081 | 99.4007 |  | 160.6938 | 99.9914 |  | 1007.1133 | 99.9914 |  | 54103.1064 | 99.4007 |  | 887.0149 | 99.9914 |  | 8.0552 | 99.9914 | 11681
Limite Anno:
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (3) | Assenza Registrazioni Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia | [7 empty] | Report prodotto il 01/01/2025 01:13:45
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Anno: 2024
Report Annuale - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  | 30Min NF
Mese | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | N.°
Gennaio |  | 2.5428 | 100 |  | 2.9573 | 100 |  | 6.6937 | 100 |  | 161.0121 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3772 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.01236 | 100 |  | 2.2412 | 100 |  | 13.2775 | 100 |  | 10.4329 | 100 |  | 155.4507 | 100 |  | 1010.3137 | 100 |  | 56192.5414 | 98.5214 |  | 919.7083 | 100 |  | 7.3233 | 100 | 1285
Febbraio |  | 1.593 | 100 |  | 3.7699 | 100 |  | 7.1988 | 100 |  | 156.9838 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5613 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.0096875 | 100 |  | 2.0304 | 100 |  | 12.8022 | 100 |  | 10.9305 | 100 |  | 161.0504 | 100 |  | 1006.6998 | 100 |  | 54000.3143 | 100 |  | 929.4885 | 100 |  | 7.2134 | 100 | 1113
Marzo |  | 2.8505 | 100 |  | 3.4357 | 100 |  | 7.3734 | 100 |  | 154.8735 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.013289 | 100 |  | 1.9128 | 100 |  | 12.5924 | 100 |  | 11.4287 | 100 |  | 167.2 | 100 |  | 1004.7887 | 100 |  | 51536.5217 | 100 |  | 927.6332 | 100 |  | 7.074 | 100 | 1459
Aprile |  | 3.6985 | 99.5748 |  | 5.6152 | 99.5748 |  | 7.1341 | 99.5748 |  | 158.2521 | 99.5748 |  | 0 | 99.5748 |  | 0.86904 | 99.5748 |  | 0 | 99.5748 |  | 0.03213 | 99.5748 |  | 1.8983 | 99.5748 |  | 12.6998 | 99.5748 |  | 10.5339 | 99.5748 |  | 166.678 | 100 |  | 1006.069 | 100 |  | 52389.5591 | 99.5748 |  | 918.8555 | 100 |  | 7.6823 | 100 | 1176
Maggio |  | 5.4857 | 98.8095 |  | 4.771 | 98.8095 |  | 7.0022 | 98.8095 |  | 159.7678 | 98.8095 |  | 0 | 98.8095 |  | 1.4976 | 98.8095 |  | 6.7007e-05 | 98.8095 |  | 0.04839 | 98.8095 |  | 2.2305 | 98.8095 |  | 12.9218 | 98.8095 |  | 11.0168 | 98.8095 |  | 165.9812 | 100 |  | 1004.9125 | 100 |  | 51972.8341 | 98.8095 |  | 918.5248 | 100 |  | 7.6255 | 100 | 1176
Giugno |  | 5.1022 | 100 |  | 5.7222 | 100 |  | 6.6275 | 100 |  | 148.9157 | 100 |  | 0.0023281 | 100 |  | 1.3446 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.78663 | 100 |  | 3.6665 | 100 |  | 13.3586 | 100 |  | 10.3861 | 100 |  | 170.087 | 100 |  | 1004.1585 | 100 |  | 52623.7408 | 100 |  | 914.3546 | 100 |  | 8.1416 | 100 | 1240
Luglio |  | 5.4474 | 100 |  | 2.9721 | 100 |  | 6.4313 | 100 |  | 154.1418 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.91435 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.020333 | 100 |  | 2.6318 | 99.2021 |  | 13.4727 | 100 |  | 10.2948 | 100 |  | 165.0724 | 100 |  | 1001.0746 | 100 |  | 53786.3606 | 100 |  | 916.107 | 100 |  | 8.7786 | 100 | 376
Agosto |  | 5.7213 | 100 |  | 2.1571 | 100 |  | 6.8648 | 100 |  | 154.9633 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2548 | 100 |  | 0.0064563 | 100 |  | 0.0056002 | 100 |  | 2.1707 | 96.1993 |  | 13.3197 | 100 |  | 11.4617 | 100 |  | 160.9859 | 100 |  | 1002.3116 | 100 |  | 52650.7393 | 100 |  | 920.4828 | 100 |  | 8.3159 | 100 | 1184
Settembre |  | 5.4774 | 98.7654 |  | 2.9829 | 98.7654 |  | 6.7923 | 98.7654 |  | 152.548 | 98.7654 |  | 0 | 98.7654 |  | 1.1483 | 98.7654 |  | 0.030419 | 98.7654 |  | 0.014352 | 98.7654 |  | 2.7304 | 98.7654 |  | 13.5611 | 98.7654 |  | 11.0226 | 98.7654 |  | 163.1126 | 100 |  | 1004.4634 | 100 |  | 53535.4509 | 98.7654 |  | 921.1199 | 100 |  | 8.1038 | 100 | 1053
Ottobre |  | 5.206 | 98.8215 |  | 1.8982 | 98.8215 |  | 6.8375 | 98.8215 |  | 156.5979 | 98.8215 |  | 0.022447 | 98.8215 |  | 0.82474 | 98.8215 |  | 0 | 98.8215 |  | 0.017507 | 98.8215 |  | 2.7269 | 98.8215 |  | 13.5574 | 98.8215 |  | 11.4906 | 98.8215 |  | 162.6248 | 100 |  | 1003.6675 | 100 |  | 54803.0687 | 98.8215 |  | 923.2021 | 100 |  | 7.9856 | 100 | 594
Novembre | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
Dicembre | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
Limite Mese:
Media Anno: |  | 4.126 | 99.634 |  | 3.7781 | 99.634 |  | 6.9421 | 99.634 |  | 155.9021 | 99.634 |  | 0.001513 | 99.634 |  | 1.2249 | 99.634 |  | 0.003707 | 99.634 |  | 0.10877 | 99.634 |  | 2.383 | 99.1836 |  | 13.0952 | 99.634 |  | 10.9176 | 99.634 |  | 163.8599 | 100 |  | 1005.2367 | 100 |  | 53202.1227 | 99.4557 |  | 921.2615 | 100 |  | 7.7215 | 100 | 10656
Limite Anno:
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (3) | Assenza Registrazioni Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia | [7 empty] | Report prodotto il 01/01/2025 01:13:59
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl