## Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  | 30Min NF
Mese | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | N.°
Gennaio |  | 0.17594 | 100 |  | 14.0369 | 100 |  | 6.3785 | 100 |  | 149.1133 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2464 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16134 | 100 |  | 2.0167 | 100 |  | 13.6571 | 100 |  | 9.4677 | 100 |  | 160.248 | 100 |  | 1010.0768 | 100 |  | 52738.7159 | 100 |  | 891.1593 | 100 |  | 7.2803 | 100 | 1469 | 734.5
Febbraio |  | 0.17856 | 97.9965 |  | 22.4836 | 97.9965 |  | 6.0936 | 97.9965 |  | 148.039 | 97.9965 |  | 0.0036769 | 97.9965 |  | 1.6535 | 97.9965 |  | 0 | 97.9965 |  | 0.1908 | 97.9965 |  | 2.8529 | 97.9965 |  | 13.9839 | 97.9965 |  | 9.0456 | 97.9965 |  | 161.9442 | 100 |  | 1009.7147 | 100 |  | 54982.6925 | 97.9965 |  | 887.5463 | 100 |  | 7.6764 | 100 | 1148 | 574
Marzo |  | 0.66571 | 99.7407 |  | 20.4826 | 99.7407 |  | 6.0968 | 99.7407 |  | 159.4447 | 99.7407 |  | 0 | 99.7407 |  | 1.097 | 99.7407 |  | 0 | 99.7407 |  | 0.11761 | 99.7407 |  | 2.0089 | 99.7407 |  | 13.9615 | 99.7407 |  | 9.3259 | 99.7407 |  | 160.7219 | 100 |  | 1004.8947 | 100 |  | 54349.367 | 99.7407 |  | 885.7408 | 100 |  | 7.7712 | 100 | 1157 | 578.5
Aprile |  | 0.21812 | 98.4252 |  | 14.7354 | 98.4252 |  | 6.308 | 98.4252 |  | 152.341 | 98.4252 |  | 0 | 98.4252 |  | 1.7379 | 98.4252 |  | 0 | 98.4252 |  | 0.099685 | 98.4252 |  | 2.3745 | 98.4252 |  | 13.8406 | 98.4252 |  | 8.8954 | 98.4252 |  | 162.9621 | 100 |  | 1007.6581 | 100 |  | 54750.6729 | 98.4252 |  | 888.4255 | 100 |  | 8.1078 | 100 | 1397 | 698.5
Maggio |  | 4.8345 | 99.3744 |  | 14.5036 | 99.3744 |  | 6.1768 | 99.3744 |  | 153.1282 | 99.3744 |  | 0 | 99.3744 |  | 0.97137 | 99.3744 |  | 0 | 99.3744 |  | 0.15 | 99.3744 |  | 3.3145 | 99.1957 |  | 13.8705 | 99.3744 |  | 9.2146 | 99.3744 |  | 157.6696 | 99.9106 |  | 1005.5368 | 99.9106 |  | 55379.1708 | 99.3744 |  | 891.6726 | 99.9106 |  | 8.0277 | 99.9106 | 1119 | 559.5
Giugno |  | 1.6407 | 99.8592 |  | 16.1231 | 99.8592 |  | 5.9996 | 99.8592 |  | 146.5457 | 99.8592 |  | 0.0090198 | 99.8592 |  | 0.82288 | 99.8592 |  | 0.00025207 | 99.8592 |  | 0.18677 | 99.8592 |  | 3.8273 | 99.6479 |  | 13.9564 | 99.8592 |  | 8.4291 | 99.8592 |  | 158.132 | 100 |  | 1006.5913 | 100 |  | 54636.7977 | 99.8592 |  | 885.6544 | 100 |  | 8.5278 | 100 | 1420 | 710
Luglio |  | 4.6307 | 99.9101 |  | 19.0563 | 99.9101 |  | 6.2992 | 99.9101 |  | 146.4119 | 99.9101 |  | 0.00030446 | 99.9101 |  | 1.7638 | 99.9101 |  | 0.0019836 | 99.9101 |  | 0.15521 | 99.9101 |  | 3.5458 | 98.8309 |  | 13.7376 | 99.9101 |  | 9.3317 | 99.9101 |  | 164.4095 | 100 |  | 1005.3359 | 100 |  | 52517.5709 | 99.9101 |  | 880.403 | 100 |  | 8.3335 | 100 | 1112 | 556
Agosto |  | 4.9829 | 100 |  | 21.2521 | 100 |  | 6.1904 | 100 |  | 153.9327 | 100 |  | 2.0038e-05 | 100 |  | 2.6619 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19859 | 100 |  | 3.9284 | 99.6774 |  | 13.5598 | 100 |  | 10.0213 | 100 |  | 159.0921 | 100 |  | 1005.0439 | 100 |  | 51974.439 | 100 |  | 874.5249 | 100 |  | 8.4267 | 100 | 930 | 465
Settembre |  | 5.1134 | 98.9314 |  | 17.3591 | 98.9314 |  | 6.194 | 98.9314 |  | 152.4519 | 98.9314 |  | 0 | 98.9314 |  | 3.4425 | 98.9314 |  | 0 | 98.9314 |  | 0.17964 | 98.9314 |  | 3.1928 | 98.9314 |  | 13.7087 | 98.9314 |  | 10.0171 | 98.9314 |  | 161.5778 | 100 |  | 1004.8101 | 100 |  | 53867.6056 | 98.9314 |  | 883.4834 | 100 |  | 8.2954 | 100 | 1123 | 561.5
Ottobre |  | 5.4122 | 100 |  | 6.8874 | 100 |  | 6.4136 | 100 |  | 161.7617 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8295 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13606 | 100 |  | 3.2491 | 98.9418 |  | 13.5648 | 100 |  | 9.5375 | 100 |  | 164.7187 | 100 |  | 1010.4987 | 100 |  | 53686.9412 | 100 |  | 888.7657 | 100 |  | 7.4762 | 100 | 378 | 189
Novembre | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | 0 | 0
Dicembre |  | 3.4207 | 100 |  | 20.2696 | 100 |  | 5.2733 | 100 |  | 147.9553 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0927 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15425 | 100 |  | 2.9196 | 100 |  | 14.603 | 100 |  | 7.5165 | 100 |  | 155.7411 | 100 |  | 1012.3009 | 100 |  | 58369.5408 | 100 |  | 914.56 | 100 |  | 9.1812 | 100 | 428 | 214
Limite Mese: | [49 empty] | 5840.5
Media Anno: |  | 2.4287 | 99.4007 |  | 17.2512 | 99.4007 |  | 6.169 | 99.4007 |  | 151.3048 | 99.4007 |  | 0.0014886 | 99.4007 |  | 1.8132 | 99.4007 |  | 0.00022058 | 99.4007 |  | 0.15763 | 99.4007 |  | 2.9689 | 99.1953 |  | 13.8345 | 99.4007 |  | 9.2081 | 99.4007 |  | 160.6938 | 99.9914 |  | 1007.1133 | 99.9914 |  | 54103.1064 | 99.4007 |  | 887.0149 | 99.9914 |  | 8.0552 | 99.9914 | 11681
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri
Mese | Note | kg/mese | ID % | Note | kg/mese | ID % | Note | %V | ID % | Note | kg/mese | ID % | Note | kg/mese | ID % | Note | kg/mese | ID % | Note | kg/mese | ID % | Note | kg/mese | ID % | Note | kg/mese | ID %
Gennaio |  | 6.8152 |  |  | 543.7433 | [5 empty] | 5776.1391 |  |  | 0 |  |  | 48.2803 |  |  | 0 |  |  | 6.2496 |  |  | 78.12
Febbraio |  | 5.6353 |  |  | 709.5829 | [5 empty] | 4672.1219 |  |  | 0.11604 |  |  | 52.1854 |  |  | 0 |  |  | 6.0218 |  |  | 90.0365
Marzo |  | 20.9306 |  |  | 643.997 | [5 empty] | 5013.1194 |  |  | 0 |  |  | 34.4919 |  |  | 0 |  |  | 3.6979 |  |  | 63.1618
Aprile |  | 8.3417 |  |  | 563.5314 | [5 empty] | 5826.0293 |  |  | 0 |  |  | 66.4628 |  |  | 0 |  |  | 3.8123 |  |  | 90.8088
Maggio
Giugno
Luglio |  | 135.216 |  |  | 556.4393 | [5 empty] | 4275.195 |  |  | 0.0088902 |  |  | 51.5016 |  |  | 0.05792 |  |  | 4.532 |  |  | 103.5361
Agosto |  | 120.4266 |  |  | 513.624 | [5 empty] | 3720.2626 |  |  | 0.00048429 |  |  | 64.3335 |  |  | 0 |  |  | 4.7996 |  |  | 94.942
Settembre |  | 154.6628 |  |  | 525.0544 | [5 empty] | 4611.16 |  |  | 0 |  |  | 104.1239 |  |  | 0 |  |  | 5.4336 |  |  | 96.573
Ottobre |  | 54.9167 |  |  | 69.8856 | [5 empty] | 1641.3686 |  |  | 0 |  |  | 38.8577 |  |  | 0 |  |  | 1.3806 |  |  | 32.9677
Novembre |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Dicembre |  | 42.7286 |  |  | 253.1896 | [5 empty] | 1848.1221 |  |  | 0 |  |  | 51.1223 |  |  | 0 |  |  | 1.9268 |  |  | 36.4694
|  | Kg/anno |  |  | Kg/anno | [5 empty] | Kg/anno |  |  | Kg/anno |  |  | Kg/anno |  |  | Kg/anno |  |  | Kg/anno |  |  | Kg/anno
TOTALE |  | 549.6735 | 96.6879 |  | 4379.0476 | 96.3328 |  | 0 | 97.13 |  | 37383.5181 | 96.6734 |  | 0.12542 | 96.6227 |  | 511.3592 | 96.6734 |  | 0.05792 | 96.6952 |  | 37.8542 | 96.4705 |  | 686.6152 | 96.5357
|  | 87.1639 |  |  | 371.0307 | [5 empty] | 3312.9458 |  |  | 0.021376 |  |  | 24.5569 |  |  | 1.3292 |  |  | 2.7478 |  |  | 39.985
|  | 97.4554 |  |  | 479.2025 | [5 empty] | 3417.4841 |  |  | 0 |  |  | 78.4402 |  |  | 0 |  |  | 2.9613 |  |  | 43.4788
|  | 156.4621 |  |  | 370.846 | [5 empty] | 5190.4449 |  |  | 0.077169 |  |  | 113.1677 |  |  | 0 |  |  | 3.7303 |  |  | 58.3989
|  | 121.6561 |  |  | 336.83 | [5 empty] | 3793.0993 |  |  | 0 |  |  | 78.1526 |  |  | 0 |  |  | 3.8641 |  |  | 44.2762
|  | 141.7464 |  |  | 427.4701 | [5 empty] | 4507.1763 |  |  | 0.42902 |  |  | 55.1293 |  |  | 0 |  |  | 3.7408 |  |  | 52.8437
|  | 105.6681 |  |  | 554.4531 | [5 empty] | 3326.4823 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | 0 |  |  | 3.381 |  |  | 43.9428
|  | 121.3952 |  |  | 543.9632 | [5 empty] | 4428.3008 |  |  | 0 |  |  | 20.7989 |  |  | 0 |  |  | 3.4857 |  |  | 58.8303
|  | 85.1307 |  |  | 334.3041 | [5 empty] | 3051.8337 |  |  | 0 |  |  | 33.7041 |  |  | 0 |  |  | 1.709 |  |  | 42.2983
|  | 63.4291 |  |  | 218.617 | [5 empty] | 2018.137 |  |  | 0 |  |  | 75.5248 |  |  | 0 |  |  | 1.736 |  |  | 29.3088
|  | 99.6862 |  |  | 506.231 | [5 empty] | 2516.8718 |  |  | 0.09305 |  |  | #VALUE! |  |  | 0 |  |  | 5.509 |  |  | 43.2044
|  | 58.2307 |  |  | 307.3623 | [5 empty] | 1643.5179 |  |  | 0.075335 |  |  | #VALUE! |  |  | 0 |  |  | 4.4 |  |  | 26.5407
|  | 82.4455 |  |  | 643.73 | [5 empty] | 4330.6186 |  |  | 0.26746 |  |  | #VALUE! |  |  | 0 |  |  | 4.6214 |  |  | 65.0362

## Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  | 30Min NF
Mese | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | N.°
Gennaio |  | 2.5428 | 100 |  | 2.9573 | 100 |  | 6.6937 | 100 |  | 161.0121 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3772 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.01236 | 100 |  | 2.2412 | 100 |  | 13.2775 | 100 |  | 10.4329 | 100 |  | 155.4507 | 100 |  | 1010.3137 | 100 |  | 56192.5414 | 98.5214 |  | 919.7083 | 100 |  | 7.3233 | 100 | 1285 | 642.5
Febbraio |  | 1.593 | 100 |  | 3.7699 | 100 |  | 7.1988 | 100 |  | 156.9838 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5613 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.0096875 | 100 |  | 2.0304 | 100 |  | 12.8022 | 100 |  | 10.9305 | 100 |  | 161.0504 | 100 |  | 1006.6998 | 100 |  | 54000.3143 | 100 |  | 929.4885 | 100 |  | 7.2134 | 100 | 1113 | 556.5
Marzo |  | 2.8505 | 100 |  | 3.4357 | 100 |  | 7.3734 | 100 |  | 154.8735 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.013289 | 100 |  | 1.9128 | 100 |  | 12.5924 | 100 |  | 11.4287 | 100 |  | 167.2 | 100 |  | 1004.7887 | 100 |  | 51536.5217 | 100 |  | 927.6332 | 100 |  | 7.074 | 100 | 1459 | 729.5
Aprile |  | 3.6985 | 99.5748 |  | 5.6152 | 99.5748 |  | 7.1341 | 99.5748 |  | 158.2521 | 99.5748 |  | 0 | 99.5748 |  | 0.86904 | 99.5748 |  | 0 | 99.5748 |  | 0.03213 | 99.5748 |  | 1.8983 | 99.5748 |  | 12.6998 | 99.5748 |  | 10.5339 | 99.5748 |  | 166.678 | 100 |  | 1006.069 | 100 |  | 52389.5591 | 99.5748 |  | 918.8555 | 100 |  | 7.6823 | 100 | 1176 | 588
Maggio |  | 5.4857 | 98.8095 |  | 4.771 | 98.8095 |  | 7.0022 | 98.8095 |  | 159.7678 | 98.8095 |  | 0 | 98.8095 |  | 1.4976 | 98.8095 |  | 6.7007e-05 | 98.8095 |  | 0.04839 | 98.8095 |  | 2.2305 | 98.8095 |  | 12.9218 | 98.8095 |  | 11.0168 | 98.8095 |  | 165.9812 | 100 |  | 1004.9125 | 100 |  | 51972.8341 | 98.8095 |  | 918.5248 | 100 |  | 7.6255 | 100 | 1176 | 588
Giugno |  | 5.1022 | 100 |  | 5.7222 | 100 |  | 6.6275 | 100 |  | 148.9157 | 100 |  | 0.0023281 | 100 |  | 1.3446 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.78663 | 100 |  | 3.6665 | 100 |  | 13.3586 | 100 |  | 10.3861 | 100 |  | 170.087 | 100 |  | 1004.1585 | 100 |  | 52623.7408 | 100 |  | 914.3546 | 100 |  | 8.1416 | 100 | 1240 | 620
Luglio |  | 5.4474 | 100 |  | 2.9721 | 100 |  | 6.4313 | 100 |  | 154.1418 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.91435 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.020333 | 100 |  | 2.6318 | 99.2021 |  | 13.4727 | 100 |  | 10.2948 | 100 |  | 165.0724 | 100 |  | 1001.0746 | 100 |  | 53786.3606 | 100 |  | 916.107 | 100 |  | 8.7786 | 100 | 376 | 188
Agosto |  | 5.7213 | 100 |  | 2.1571 | 100 |  | 6.8648 | 100 |  | 154.9633 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2548 | 100 |  | 0.0064563 | 100 |  | 0.0056002 | 100 |  | 2.1707 | 96.1993 |  | 13.3197 | 100 |  | 11.4617 | 100 |  | 160.9859 | 100 |  | 1002.3116 | 100 |  | 52650.7393 | 100 |  | 920.4828 | 100 |  | 8.3159 | 100 | 1184 | 592
Settembre |  | 5.4774 | 98.7654 |  | 2.9829 | 98.7654 |  | 6.7923 | 98.7654 |  | 152.548 | 98.7654 |  | 0 | 98.7654 |  | 1.1483 | 98.7654 |  | 0.030419 | 98.7654 |  | 0.014352 | 98.7654 |  | 2.7304 | 98.7654 |  | 13.5611 | 98.7654 |  | 11.0226 | 98.7654 |  | 163.1126 | 100 |  | 1004.4634 | 100 |  | 53535.4509 | 98.7654 |  | 921.1199 | 100 |  | 8.1038 | 100 | 1053 | 526.5
Ottobre |  | 5.206 | 98.8215 |  | 1.8982 | 98.8215 |  | 6.8375 | 98.8215 |  | 156.5979 | 98.8215 |  | 0.022447 | 98.8215 |  | 0.82474 | 98.8215 |  | 0 | 98.8215 |  | 0.017507 | 98.8215 |  | 2.7269 | 98.8215 |  | 13.5574 | 98.8215 |  | 11.4906 | 98.8215 |  | 162.6248 | 100 |  | 1003.6675 | 100 |  | 54803.0687 | 98.8215 |  | 923.2021 | 100 |  | 7.9856 | 100 | 594 | 297
Novembre | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | 0 | 0
Dicembre | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | (4) | 0 |  | 0 | 0
Limite Mese:
Media Anno: |  | 4.126 | 99.634 |  | 3.7781 | 99.634 |  | 6.9421 | 99.634 |  | 155.9021 | 99.634 |  | 0.001513 | 99.634 |  | 1.2249 | 99.634 |  | 0.003707 | 99.634 |  | 0.10877 | 99.634 |  | 2.383 | 99.1836 |  | 13.0952 | 99.634 |  | 10.9176 | 99.634 |  | 163.8599 | 100 |  | 1005.2367 | 100 |  | 53202.1227 | 99.4557 |  | 921.2615 | 100 |  | 7.7215 | 100 | 10656 | 5328
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri
Mese | Note | Kg/mese | ID % | Note | Kg/mese | ID % | Note | %V | ID % | Note | Kg/mese | ID % | Note | Kg/mese | ID % | Note | Kg/mese | ID % | Note | Kg/mese | ID % | Note | Kg/mese | ID % | Note | Kg/mese | ID %
Gennaio |  | 91.8054 |  |  | 106.7696 | [5 empty] | 5813.1354 |  |  | 0 |  |  | 49.7222 |  |  | 0 |  |  | 0.44624 |  |  | 80.9151
Febbraio |  | 47.872 |  |  | 113.291 | [5 empty] | 4717.5474 |  |  | 0 |  |  | 46.9184 |  |  | 0 |  |  | 0.29112 |  |  | 61.0145
Marzo |  | 107.1655 |  |  | 129.1667 | [5 empty] | 5822.6066 |  |  | 0 |  |  | 40.3239 |  |  | 0 |  |  | 0.49961 |  |  | 71.9133
Aprile |  | 113.9335 |  |  | 172.9779 | [5 empty] | 4874.9655 |  |  | 0 |  |  | 26.7707 |  |  | 0 |  |  | 0.98976 |  |  | 58.4765
Maggio |  | 167.6439 |  |  | 145.8014 | [5 empty] | 4882.5094 |  |  | 0 |  |  | 45.7659 |  |  | 0.0020477 |  |  | 1.4788 |  |  | 68.1646
Giugno |  | 166.4667 |  |  | 186.6967 | [5 empty] | 4858.6313 |  |  | 0.075959 |  |  | 43.8696 |  |  | 0 |  |  | 25.6653 |  |  | 119.6244
Luglio |  | 55.0837 |  |  | 30.0529 | [5 empty] | 1558.6562 |  |  | 0 |  |  | 9.2457 |  |  | 0 |  |  | 0.20561 |  |  | 26.6125
Agosto |  | 178.3272 |  |  | 67.2352 | [5 empty] | 4830.0864 |  |  | 0 |  |  | 39.1109 |  |  | 0.20124 |  |  | 0.17455 |  |  | 67.6589
Settembre |  | 154.3895 |  |  | 84.0782 | [5 empty] | 4299.7817 |  |  | 0 |  |  | 32.3659 |  |  | 0.8574 |  |  | 0.40454 |  |  | 76.9596
Ottobre |  | 84.7349 |  |  | 30.8967 | [5 empty] | 2548.8669 |  |  | 0.36536 |  |  | 13.4239 |  |  | 0 |  |  | 0.28495 |  |  | 44.3846
Novembre |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Dicembre |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Kg/anno |  |  | Kg/anno | [5 empty] | Kg/anno |  |  | Kg/anno |  |  | Kg/anno |  |  | Kg/anno |  |  | Kg/anno |  |  | Kg/anno
TOTALE |  | 1167.4222 | 96.6879 |  | 1066.9662 | 96.3328 |  | 8.3324 | 97.13 |  | 44206.7865 | 96.6734 |  | 0.44132 | 96.6227 |  | 347.5173 | 96.6734 |  | 1.0607 | 96.6952 |  | 30.4405 | 96.4705 |  | 675.7238 | 96.5357
|  | 89.065 |  |  | 161.6665 | [5 empty] | 2755.683 |  |  | 0 |  |  | 56.137 |  |  | 0 |  |  | 3.2108 |  |  | 38.4964
|  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
|  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
|  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
|  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
|  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
|  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
|  | 102.1845 |  |  | 141.6456 | [5 empty] | 3608.0298 |  |  | 0 |  |  | 101.6539 |  |  | 0.27418 |  |  | 3.1719 |  |  | 62.1828
|  | 163.7489 |  |  | 170.5943 | [5 empty] | 5127.5314 |  |  | 0 |  |  | 62.0842 |  |  | 0.78233 |  |  | 1.3519 |  |  | 83.4107
|  | 49.4692 |  |  | 53.8082 | [5 empty] | 1789.4193 |  |  | 0 |  |  | 44.82 |  |  | 0.20573 |  |  | 0.86932 |  |  | 30.4164
|  | 90.3796 |  |  | 113.1889 | [5 empty] | 3096.3391 |  |  | 0.0027668 |  |  | 99.9193 |  |  | 0.14709 |  |  | 2.0848 |  |  | 51.3254
|  | 47.7056 |  |  | 43.8174 | [5 empty] | 1543.0534 |  |  | 0 |  |  | 57.0067 |  |  | 0.1168 |  |  | 5.9693 |  |  | 31.9703

## TOT
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri
Mese | Note | g/mese | ID % | Note | g/mese | ID % | Note | %V | ID % | Note | g/mese | ID % | Note | g/mese | ID % | Note | g/mese | ID % | Note | g/mese | ID % | Note | g/mese | ID % | Note | g/mese | ID %
|  | Kg/anno |  |  | Kg/anno | [5 empty] | Kg/anno |  |  | Kg/anno |  |  | Kg/anno |  |  | Kg/anno |  |  | Kg/anno |  |  | Kg/anno
TOTALE |  | 1717.0957 | 96.6879 |  | 5446.0138 | 96.3328 |  |  | 97.13 |  | 81590.3046 | 96.6734 |  | 0.56673 | 96.6227 |  | 858.8765 | 96.6734 |  | 1.1186 | 96.6952 |  | 68.2946 | 96.4705 |  | 1362.3391 | 96.5357

## Foglio4
diametro | 1.5
Sezione | 1.7663 | m2
Portata | 58000 | Nmc/h
| 16.1111 | Nmc/s
Velocità | 9.1216 | m/sec